Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

OOOO	OPIS

PROIECT

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr........................... 2017

Operator: S.C.  ENERGOTERM S.A.

Adresa: mun. Tulcea, str. Isaccei,  Nr.73

Punct de lucru: mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.82 ( incinta societatii S.C. ALUM S.A.)

Locaţia activităţii: mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.82

Categoria de activitate:

- conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Arderea combustibililor in instalatii cu o putere totala egala sau mai mare de 50MW | P:1010.01 | 01-0301 |
| Cod NOSE-P:101.01 conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, |
| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| 1.c | Sector energetic-centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere mai mare de 50 MW |

- conform Ordinului nr 337/2007 al INS)-cod  CAEN Rev2 ,

CAEN rev.2 – 3530 – Productia si distributia energiei termice si a apei calde

Emisă de: APM Tulcea

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii:

Data expirării:

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Titular: S.C. ENERGOTERM S.A.

Sediul social: str. Isaccei nr. 73, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

Punct de lucru : C.A.F. nr. 1 se află în incinta societăţii S.C. Alum S.A., strada Isaccei nr. 82

Telefon: 0240/ 527896

Fax: 0240/ 522348

E-mail:  dtermica@yahoo.com

C.U.I.: RO 17747931

Registrul Comerţului: nr. J36/ 384/ 2005

Coordonate Stereo 1970 ale sediului social:  45,2  latitudine N, 28,8 longitudine E, altitudine 2

Coordonate Stereo 1970 ale C.A.F. nr. 1: X(E)=795979,5447 m şi Y(N)=415780,4041 m

Sediu secundar (punct de lucru) - Centrala Termică Urbană (C.A.F. nr. 1) este situată în incinta societăţii S.C. ALUM S.A. amplasată pe strada Isaccei nr. 82 din Municipiul Tulcea ocupând o suprafaţă de 199,656 mp ( în partea de nord a drumului naţional DN22, pe malul drept al Dunării). Instalaţia nu dispune de acees direct din strada Isaccei.

C.A.F. nr. 1 a fost consolidat şi modernizat, pereţii halei sunt construiţi dintr-un soclu de beton cu înălţimea de 1 m pe care este montat un schelet metalic din tablă ondulată zincată. Ramele ferestrelor(26 buc) sunt metalice cu suprafaţa de 1,2 m2 fiecare, pe peretele dispre NE şi 25 de buc ferestre pe peretele dispre SV. Acoperişul halei este din tablă neagră ondulată, montată pe schelet metalic.

Vecinătăţi:

S.C. TREMAG S.A. – producere de materiale refractare.

S.C. FERAL S.R.L.- producere feroalaiaje – nu funcţionează.

S.C. REMAT TULCEA S.A. –desfăşoară activitate de colectare şi valorificare deşeuri.

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C.  ENERGOTERM S.A.   cu sediul social in mun.Tulcea, str. Isaccei, nr.73 si punctul de lucru in mun. Tulcea, str. Isaccei, nr.82,  înregistrată la APM Tulcea cu nr.9097/26.07.2017, în baza:

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 19/2014 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului.

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în urma analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu, a punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii,

- în lipsa comentariilor şi observaţiilor publicului privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu,

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 (M.O. nr. 1196/ 30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005).

- Ordinul nr. 3970/03.12.2012 privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

- HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale animitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere – Anexa 2 – Metode de măsurare a emisiilor de dioxid de sulf, azot şi pulberi.

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006(M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient*) – Republicare.

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordin   nr. 794 din  6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

- H.G. nr. 804/25.07. 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (M.O. nr. 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 544/ 2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998.

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare.

- ORDIN   Nr. 578 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice

pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.

- Legea Apelor nr 107 /1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 49 din  7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Producerea energiei termice si a apei calde, prin arderea combustibililor in instalatii cu o putere nominala mai mare de 50 MW si deserveste:

- Cazanul C.A.F. nr.1 cu capacitatea proiectata de 58MW.( 1 MW/h=0,86 Gcal/h)

- Combustibilul utilizat in procesul tehnologic este gazul natural.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

Autorizatia se păstrează la sediul obiectivului pentru care a fost eliberată și se prezintă pentru control autorităților de mediu abilitate.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

6.7. Producerea de energie termice si a apei calde prin arderea combustibililor in instalatii cu o putere nominala totala mai mare de 50MW si deserveste cazanul C.A.F nr.1 cu capacitatea de 58MW.

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere totala egala sau mai mare de 50MW | 50 | Gcal/h |

Ale activitati desfasurate pe amplasament

Transportul şi distribuţia energiei termice, asigurate de:

- sistemul de transport- conducte OL cu lungimea de 11,6 Km

- sistemul de distributie, cu o lungime totală de 27,6 km;

Procese tehnologice de obţinere a apei dedurizate. Apa dedurizată este furnizată de staţia de dedurizare situată pe strada Spitalului.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere înregistrată la APM Tulcea cu nr. 9097/26.07.2017;

- Formularul de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Instalaţia Mare de Ardere C.A.F. nr. 1, întocmit de elaborator BADEA D. GABRIELA P.F.A.;

- Raportul de amplasament, întocmit de elaborator BADEA D. GABRIELA P.F.A.;

- Dovada mediatizării solicitării: anunţ public afişat la sediul primăriei Tulcea şi în ziarul local Delta din 26.06.2017;

- Adresa către titular nr. 8568/26.07.2017 privind acceptarea solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 28 din 06.12.2006 si revizuita in 12.03.2015;

- Raport de teren nr.9945/16.08.2017 de  verificarea amplasamentului;

- Convocare la şedinţa CAT din 29.08.2017 pentru analiza detaliată a solicitării;

- Decizia CAT din 29.08.2017: se va continua procedura conform prevederilor Ordinului nr. 1158/2005 şi a Ordinului nr.3970/2012 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Adresa către titular nr. 11008/06.09.2017 privind acceptarea propunerii de continuare a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuită;

- Dispoziţia de încasare nr. 766/26.07.2017 cu dovada achitării tarifului aferent etapei de analiza a autorizaţiei integrate de mediu: OP nr. 490/24.07.2017 SI OP nr.545/18.08.2017.

- Autorizaţie integrată de mediu nr.28/06.12.2007 reactualizata in 25.10.2007 emisă de ARPM Galaţi, revizuita in  12.03.2015

- Politica de prevenire a accidentelor majore actualizata;

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apelor, aerului sau solului;

- Fişa de securitate a gazului natural;

- Contract de distribuţie a gazelor naturale nr. 45/03.11.2009 încheiat cu S.C. Tulcea Gaz S.A. şi Actul adiţional nr. 19 la contractul de distribuţie a gazelor naturale nr. 45/2009;

- Contract nr. 26006/2005 încheiat cu S.C. Aquaserv S.A. Tulcea privind furnizarea apei potabile şi preluarea apelor uzate menajere;

- Contract nr. 606/19.05.2008 de prestare a serviciului de salubritate a localităţilor încheiat cu S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea şi act adiţional nr. 811/2008 la contract;

- Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005;

- Certificat de înregistrare fiscală;

- Act constitutiv;

- Rapoarte de încercări emise de S.C. CESIU S.R.L. Tulcea;

- Autorizaţie nr. 7/2009 emisă de SGA Tulcea valabilă până la 25.10.2017;

- Plan de situaţie;

- Plan de încadrare.

- Hotararea nr.184/23.12.2014 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in mun.Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2017

- Plansa cu fluxul tehnologic al apei dedurizate.

- Schita amplasamentului cu delimitarea suprafetei aferente activitatii, vecinatatile;

- Acceptul pentru apele pluviale care sunt deversate in reteaua de canalizare a SC Alum SA – adresa nr.1537/14.09.2017;

- Contractul nr.8448/27.11.2016 incheiat cu SC Alum SA  pe perioada nelimitata pentru furnizarea energiei electrice;

- Plansa cu fluxul tehnologic ala apei dedurizare.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată. 5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Tulcea ;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Tulcea o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultate analize probe;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1 Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. ENERGOTERM S.A..

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.  Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

5.2 Responsabilităţi

Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului respectiv Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale implementată prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

In conformitate cu prevederile Legii nr 278/2013 privind emisiile industrial ,art. 35:

(1) Până la data de 31 decembrie 2022, o instalaţie de ardere este exceptată de la respectarea valorilor-limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) şi (4) şi a ratelor de desulfurare prevăzute la art. 31, în situaţia în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) puterea termică nominală totală a instalaţiei de ardere nu este mai mare de 200 MW;

b) instalaţia de ardere a fost autorizată pentru prima dată, din punctul de vedere al mediului, înainte de 27 noiembrie 2002 sau operatorul instalaţiei respective a prezentat o solicitare completă de autorizare înaintea acestei date, cu condiţia ca instalaţia să fi fost pusă în funcţiune cel târziu la data de 27 noiembrie 2003;

c) cel puţin 50% din producţia utilă de energie termică, ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani, este distribuită sub formă de aburi sau apă caldă unei reţele publice de încălzire urbană;

d) valorile-limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, stabilite potrivit prevederilor reglementărilor incidente în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii sunt menţinute până la data de 31 decembrie 2022.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţainstalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată si modificata de Legea nr. 265/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. ENERGOTERM S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I a Regulamentului, aflate pe amplasamentul instalaţiei.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

Titularul /operatorul activităţii are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea 211/2011 privind regimul deseurilor . Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

5.3 Acţiuni de control

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată si modificata de Legea nr. 265/ 2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. ENERGOTERM S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4 Raportări

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul

Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la APM Tulcea ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa. II).

Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Tulcea raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5 Notificarea autorităţilor

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica telefonic autoritatea competentă pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe

amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice. În termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale, agentul economic transmite la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale.

Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Tulcea raportul privind incidentul, ca parte integrantă a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată si modificata de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

# 6. MATERII  PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Pentru producerea energiei termice în cazan 50 Gcal/h, societatea foloseşte drept materie primă gaze naturale.

Pentru producerea apei fierbinti, în scopul livrării în municipiul Tulcea, se foloseste apa dedurizată pentru adaos furnizată de Staţia proprie de repompare.

Energia electrică furnizată pe bază de contract de S.C. ALUM S.A. Tulcea.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate :

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație /Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materiale | Gaze naturale | Materie primă | 21018817 | Mc/an | - |  | Nu este stocat pe amplasament | periculos |
| Alte materiale | Apa dedurizata | Materie primă | 37607 | Mc/an |  |  | Preluata prin reteaua de transport agent primar apartinand Energoterm SA | nepericulos |
| Alte materiale | Energie electrica | Materie primă | 4390,188 | MWh/an |  |  | Preluata prin contract de la ALUM SA | periculos |

CERINTA BAT

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi | Nu sunt necesare studii |  |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul |  |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? *3) | Da | Birou mecano-energetic Compatiment calitate-mediu-ssm |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului | Da | Birou mecano-energetic Compatiment calitate-mediu-ssm |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? | Da Da - Aprovizionarea şi evaluarea furnizorilor | Birou aprovizionare Compartimentcalitate-mediu-ssm |
| Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | Nu este cazul |  |

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Nu este cazul

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apă

7.1.1 Alimentarea cu apă potabila

| Sursa de alimentare cu apă (de ex. râu, ape subterane, reţea urbana) | Volum de apă captat (mc/an) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apă reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa dedurizată este preparată şi transportată de la staţia de repompare | Teoretic circuitul Staţie de repompare - CAF este un circuit inchis | Producerea energiei termice (agent termic primar) | 100 % recirculare agent primar | Nu este cazul |

| Sursa valorii limita | Valoare limita | Performanta companiei (anul 2015) |
| --- | --- | --- |
| Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 07/2009 |  |  |
| Ph | 6,5-8,5 | 7,65 |
| MTS (mg/l) | 350 | 20 |
| CBO5 (mgO2/l) | 300 | 20,4 |
| CCO-Cr ( mg O2/l ) | 300 | 51,581 |
| SET ( mg/l ) | 30 | 11,2 |
| Azot amoniacal (Mg/l) | 30 | 0,416 |

| Sursa valorii limita | Valoare limita | Performanta companiei (anul 2016) |
| --- | --- | --- |
| Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 07/2009 |  |  |
| Ph | 6,5-8,5 | 8,70 |
| MTS (mg/l) | 350 | 10 |
| CBO5 (mgO2/l) | 300 | 8,32 |
| CCO-Cr ( mg O2/l ) | 300 | 14,09 |
| SET ( mg/l ) | 30 | 17,5 |
| Azot amoniacal (Mg/l) | 30 | 0,167 |

Apa necesara procesului tehnologic este asigurata din reteaua SC AQUASERV SA Tulcea ( pentru apa de incalzire ). Instalatiile de circulare a apei sunt alcatuite din :

- statie de pompare pentru circulatia apei echipata cu 2 pompe Vilo 2500 CU Q=1450 mc/h , H=85 mCA, P=450 kW ;

- statie de repompare echipata cu 6 pompe tip AN-65/40 avand : Q=780 mc/h , Hp=30 mCA .

Retelele de transport si de distributie sunt conducte din otel ( OL ) si au o lungime de 115,6 km si de distributie cu lungimea de 27,6 km .

Cerinta totala de apa : maxim : 678,34 mc/zi , mediu – 521,78 mc/zi si un volum anual de 79,79 mii mc/an, conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.07/2009 emisa de Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea .

Teoretic reţeaua primară prin care circulă agentul termic produs la C.A.F. este un circuit închis. Apa pentru agentul termic se recircula in proportie de 95% din volumul captat. Dacă există pierderi, acestea sunt acoperite de apa de adaos, dedurizată, care se produce la staţia de repompare.

| Cerinţa caracteristică privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului resoectiv | S-a intocmit documentatie tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor | Compartiment calitate-mediu-ssm |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici | Respectarea limitelor admisibile pentru următoarele caracteristici: pH 6,5-8,5; MTS 350 mg/l; CCOCr 500 mg/l; CBO5 300 mg/l, SET 30 mg/l; azot amoniacal 30 mg/ | Sectorul CAF Responsabil protecţia mediului |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate | Reducerea pierderilor ca urmare a înlocuirii reţelei de transport |  |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate | Imbunatatirea retelei de transport agent termic |  |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | - |  |  |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia |  |  |

7.1.2.  Evacuarea apelor uzate

7.1.2.1  Receptor racord la reţeaua municipiului Tulcea – S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

Consumul de apă este cauzat de :

- pierderile prin reţeaua agentului termic datorat uzurii conductelor – există preocuparea Primăriei Tulcea şi a S.C. Energoterm S.A. pentru înlocuirea conductelor;

- pierderi de agent termic cauzate de prelevarea consumatorilor de apă caldă de la calorifere .

Tehnicile de reducere a consumurilor de apă specifice societăţii conform BAT :

- înregistrarea consumului de apă;

- detectarea şi repararea scurgerilor.

7.1.3. Reteaua de canalizare :

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 7/2009 de pe platforma CAF se fac evacuari de ape menajere in reteaua de canalizare a municipiului Tulcea (apartinand SC AQUASERV SA Tulcea).

Periodic se efectueaza de catre SC CESIU SRL analize la apa menajera evacuata. Indicatorii analizati se incadreaza in limitele impuse prin NTPA002/ 2005 reactualizata.

Apele pluviale de pe acoperiş prin colectoare si burlane sunt evacuate, pe platforma betona din incinta Alum SA, de unde prin reteaua de canalizare pluviala a societatii Alum sunt evacuate in lacul Casla (dupa ce trec prin statia de epurare a SC ALUM SA).

## 8. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. Energoterm S.A. Tulcea îşi asigură necesarul de energie electrică prin intermediul unui post Trafo de la S.C. Alum S.A.

Echipamentele electrice aflate pe amplasament nu conţin uleiuri cu compuşi bifenilpolicloruraţi (PCB).

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- utilizarea agentului termic recuperat din diferite părţi ale instalaţiei;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei. Acest raport va fi inclus în RAM.

## 9. Combustibili

## În fluxul tehnologic S.C. Energoterm S.A. Tulcea foloseşte drept combustibil gazul natural.

# Alimentarea cu gaze naturale a cazanului de apă fierbinte se realizează din sistemul naţional.

# Instalaţia de automatizare a cazanului de apă fierbinte este realizată cu respectarea normelor in vigoare.

Este montată aparatura primară de masură si control pe circuitul de gaze naturale.

10. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. Energoterm S.A. Tulcea este amplasată în zona de vest a municipiului Tulcea (zona industrială), str. Isaccei, nr. 82, în incinta S.C. Alum S.A.

Instalatia CAF se afla pe o platforma betonata si ocupa o suprafata de 199,656mp. Caile de acces alte platforme betonate apartin  lui SC ALUM SA.

Instalaţia nu dispune de acces direct din str. Isaccei. Accesul pietonal şi auto se face prin incinta S.C. Alum S.A.

Activitatea desfăşurată de societate se realizează printr-un sistem centralizat de încălzire care cuprinde un cazan de apă fierbinte (ce utilizează combustibil gaz natural), având capacitatea de 50 Gcal/h, reţele de transport, 10 puncte termice, module termice, reţele de distribuţie şi un sistem de încălzire format din şase centrale de cvartal cu combustibil gaz natural. Descrierea principalelor faze ale activităţii: - agentul termic provenit de la cazanul de apă fierbinte C.A.F. ajunge în staţia de repompare care asigură presiunea, apoi în punctele termice, respectiv modulele termice, unde este direcţionat spre schimbătoarele de căldură, în scopul atingerii parametrilor de furnizare pentru energie termică şi apă caldă la consumatori; - în staţia intermediară de repompare se preia agentul termic primar căruia i se ridică presiunea cu 2 atm, distribuindu-l punctelor termice şi se prepară apa dedurizată cu ajutorul a 4 filtre cationice. Apa dedurizată este colectată într-un rezervor metalic de 40 mc de unde, cu două pompe, este preluată şi pompată în sistemul de termoficare ca agent de adaos.

Instalaţia mare de ardere C.A.F. nr. 1 se compune din:

- Instalaţia de ardere;

- Instalaţia de circulaţie a agentului termic;

- Suprafeţele de transfer termic;

- Instalaţia de automatizare.

Instalaţia de ardere se compune:

- Arzătoare tip AG 1150 varianta dreapta - 4 bucăţi;

- Arzătoare tip AG 1150 varianta stânga – 2 bucăţi;

- Ventilatoare aer tip V32- 630/1D-8 bucăţi;

- Instalaţie de aprindere cu:

- Aprinzător gaz - electric, cu scânteie electrică şi electrod;

- Ventilator tip IFV 141-500/1.

- Instalaţie de supraveghere flacără;

- Conducte şi armături de gaz - un set;

- Clapete de aer – 6 bucăţi;

- Focar de formă paralelipipedică care înglobează şi suprafaţa de radiaţie, 231mp formată din ţevi de oţel refractar 51x4mm.

Instalaţia de circulaţie a agentului termic se compune din:

- Pompe de circulaţie a agentului termic tip WILO -2 bucăţi;

- Reţea de conducte şi armături.

Suprafeţele de transfer termic sunt constituite din:

- Suprafeţele de radiaţie, prezentate anterior;

- Suprafeţele de transfer convectiv, 2330mp formată din ţevi de oţel refractar cu 51x4mm - pentru pereţii laterali,peretii front si spate 45x4mm – pentru pereţii front şi spate cât şi pentru serpentine, 38x4mm, ţevi adiacente serpentinelor.

Instalaţia de automatizare se compune din:

O instalaţie de reglare automată formată din:

- Reglarea sarcinii termice;

- Reglarea combustiei;

O instalaţie de măsurare a parametrilor cazanului, formată din:

- aparate indicatoare, cu indicare locală şi în camera de comandă a parametrilor cazanului;

- aparate de înregistrarea parametrilor cazanului.

O instalaţie de protecţie, care declanşează oprirea automată a cazanului în diferite cazuri.

O instalaţie care asigură interblocare unor operaţiuni în funcţie de altele sau de valoarea unor parametrii.

O instalaţie care asigură semnalizarea acustică sau optică a unor funcţionări anormale a cazanului.

O instalaţie care asigură telecomanda din camera de comandă a unor porniri sau opriri de utilaje sau echipamente.

O instalaţie care asigură funcţionarea după programe automate a cazanului.

Cazanul s-a montat pe vechea fundaţie a amplasamentului. Pereţii halei sunt constituiţi dintr-un soclu de beton cu înălţimea de 1,1 m pe care este montat un schelet metalic din tablă ondulată zincată. Ramele ferestrelor sunt metalice. Sunt amplasate 26 de ferestre metalice cu suprafaţa de 1,2 m2 fiecare, pe peretele dinspre nord –est şi 25 de ferestre pe peretele dinspre sud-vest.

Acoperişul halei este din tablă neagră ondulată, montată pe schelet metalic.

Regim de lucru

Instalatia de producere a agentului termic functioneaza in perioada rece a fiecarui an, practic , din luna noiembrie pana in luna martie a anului viitor, cu un program de 24 h/zi, timp de 150 zile/an. In situatia inregistrarii unor temperaturi scazute , instalatia poate functiona si in lunile octombrie, respectiv aprilie . Functionarea este insa discontinua si este corelata cu temperaturile inregistrate in mediul ambient.

# Fluxul tehnologic este prezentat în figura următoare  :

Centrala termică urbană are în dotare:

- cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58MW);

- instalaţie de ardere;

- suprafeţe de transfer termic;

- instalatie de circulaţie a agentului termic;

- instalaţia de automatizare.

Cazanul tip CAF este un cazan tip turn cu pereţi membrană şi o sarcină termică nominală de 50Gcal/h(58MW).

Caracteristicile tehnice funcţionale ale cazanului sunt :

- debit caloric la sarcină nominală ……..................................................50Gcal/h ;

- debit caloric la sarcină	minim	reglat ……..........................12,5 Gcal/h ;

- debit caloric la sarcină	minim	de durat …...............................7,0Gcal/h

- debit constant de apă circulată prin cazan ……................................402,8Kg/s ;

- presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (maxim )….......................1,2MPa ;

- presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (minim )…........................0,35MPa;

- presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (de lucru)…................0,84÷0,86Mpa

- creşterea temperaturii apei în cazan, la sarcină nominală…..................35oC ;

- pierderea de presiune a apei la circulaţia prin cazan………..................0,2Mpa ;

- calitatea apei de alimentare – apă  tratată, categoria “g ,,(Prescripţii Tehnice,ISCIR)

- randamentul la sarcină nominală…………………...............................0,91% ;

- combustibil –gaze naturale, conform SR 3317/2003 ;

- focar - cu insuflare de aer necesar arderii ;

- ventilatoare de aer centrifugale tip-V32-630/1D…...............................8 buc. ;

- debit aer ventilator……………………………….................   10000m3/h (reglabil continuu);

- presiune refulare ventilator………………………...............................5520Pa;

- suprafaţa de schimb de căldură:

- ţevi de radiaţie în focar şi ecrane de radiaţie ;

- fascicole convective sub formă de pereţi şi serpentine.

- volum de apă a cazanului ……………………………………….......40 m3.

Instalaţia de ardere se compune din:

- Arzătoare tip AG 1150 varianta dreapta - 4 bucăţi;

- Arzătoare tip AG 1150 varianta stânga - 2 bucăţi;

- Ventilatoare aer tip V32-630 /1d – 8 bucăţi;

- Instalaţia de aprindere cu:

- Aprinzător gaz electric, cu scânteie electrică şi electrod;

- Ventilator tip IFV 141-500/1.

- Instalaţia de supraveghere flacără;

- Conducte şi armături de gaz- un set;

- Clapete de aer - 6 bucăţi;

- Focar de formă paralelipipedică care înglobează şi suprafaţa de radiaţie, 231 mp format din ţevi de oţel refractar  51x 4 mm.

Instalaţia de circulaţie a agentului termic se compune din:

- Pompe de circulaţie a agentului termic tip WILO - 2 bucăţi;

- Reţea de conducte şi armături.

Suprafeţele de transfer termic :

Suprafeţe de radiaţie;

Suprafeţe de transfer convectiv, 2330 mp format  din ţevi de oţel refractar cu 51x 4 mm – pentru pereţi laterali,	45x 4mm- pentru pereţii front şi spate cât şi pentru serpentine,  38x 4 mm,	ţevi adiacente serpentinelor.

Instalaţia de automatizare se compune din:

- Instalaţie de reglare automată( reglarea sarcinii termice, reglarea combustiei);

- Instalaţie de măsurare a parametrilor cazanului( aparate indicatoare cu indicare locală şi în camera de comandă a parametrilor cazanului şi aparate de înregistrarea parametrilor cazanului);

- Instalaţie de protecţie care declanşează oprirea automată a cazanului în diferite cazuri;

- Instalaţie care asigură interblocare unor operaţiuni în funcţie de altele sau de valoarea unor parametri;

- Instalaţie care asigură semnalizarea acustică sau optică a unor funcţionări anormale a cazanului;

- Instalaţie care asigură telecomanda din camera de comandă a unor porniri sau opriri de utilaje sau echipamente;

- Instalaţia care asigură functionarea după programe automate a cazanului.

## 11. Descrierea fluxului tehnologic

Procesele ce au loc în instalaţia de producere a energiei termice tip CAF cu capacitatea de 50 Gcal/h sunt:

- arderea combustibilului gazos;

- transfer de căldură prin radiaţie şi convecţie între gazele de ardere şi apă, ca agent

termic, cei doi agenţi termici apa şi gazele de ardere fiind despărţiţi de o suprafaţă   metalică.

Procesul de ardere se desfăşoară prin arderea gazelor naturale cu un conţinut bogat în metan, la un debit maxim de 6900Nm3 /h la funcţionarea pe şase arzătoare şi de 1725Nm3/h la funcţionarea pe trei arzătoare. Arzătoarele utilizate în instalaţie sunt tip AG1150, patru variante dreapta şi două variante stânga. Debitul de aer necesar arderii combustibilului este realizat de două grupuri de ventilatoare câte trei în fiecare grup. Ventilatoarele utilizate în instalaţie sunt tip V32-6,30/1D ce asigură un debit de aer de 10000Nm3/h fiecare. Procesul de ardere propriu-zis se desfăşoară în urma procesului de aprindere care are loc printr-o instalaţie de aprindere separată, aprinderea gazului de aprindere făcându-se electric. Aerul necesar aprinderii este asigurat de un ventilator tip IFV-500/1 cu un debit de 900Nm3/h.

# 12. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

## 12.1.  AER

Gazele de ardere rezultate în urma procesului de combustie sunt evacuate în atmosferă prin intermediul coşului de dispersie .

Emisiile de noxe la cazanul de apă fierbinte sunt evacuate printr-un cos cu înălţimea de 55 m şi diametrul de 2,5 m.

Coşul de dispersie este confecţionat din tronsoane metalice,

| Faza de proces | Punct de emisie | Coordonatele Stereo 1970 ale cosului sunt | Echipament de depoluare identificat |
| --- | --- | --- | --- |
| ardere | Coş H=55m, D=2,5 m | X(E)=795979,5447 Y(N)= 415780,4041 | Dotare cu arzătoare cu formare redusă de oxizi de azot |

# 12.2  SOL

Instalatia CAF se afla pe o platforma betonata si ocupa o suprafata de aproximativ 200 mp (mai precis 199,656 mp). Caile de acces, alte platforme betonate apartin ALUM SA.

13.CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 13.1. AER

#### 13.1.1.Valorile Limită de Emisie

Conform prevederilor Autorizatiei integrate de mediu nr. 28/2006 reactualizata in 2007 si 2015 , cu termen de valabilitate 25.10.2017 , emisiile de SOx, NOx si pulberi in atmosfera rezultate din desfasurarea activitatii , nu vor depasi valorile limita stabilite conform HG nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere . Pentru CO nu se va depasi valoarea limita prin BAT/BREF.

Tabel 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALORI LIMITĂ DE EMISIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Poluant |  |  | Putere termică MWt |  |  | mg/Nm3 Conform Legii nr. 278/2013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaz natural |  |
|  | 1. |  | SOx | 50 | <P | < 500 |  | 35 |  |  |
|  | 2. |  |  | NOx | 50 | < P | < 500 |  | 300 |  |  |
|  | 3. |  |  | Pulberi |  | Toate instalaţiile |  | 5 |  |  |
|  | 4. |  |  | CO |  |  |  |  |  | 100** |  |

#### * conform BAT/BREF, la un conţinut de O2 de 3% în gaze reziduale

#### Valorile concentraţiilor de poluanţi în imisie

#### Imisiile de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi şi monoxid de carbon se vor încadra în valorile limită conform Legii nr. 104/2011 – calitatea aerului inconjurator.

#### Tabel 2 Dioxid de sulf

|  |  |  |  |  |  | Perioada de mediere |  |  | Valoarea limită ( ug/m3) |  |  |  | Observaţii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Valoare limită orară |  |  | 1 h |  |  |  | 350 |  | Valoarea limită nu se va depăşi de peste 24 de ori într-un an calendaristic |  |
| 2. Valoarea limită zilnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea | limită | nu | se | va |  |
|  |  |  | 24 h | 125 |  |  | depăş | i de peste 3 ori într-un |  |
|  | ţ |  |  |  |  |  | an calendaristic |  |  |  |  |
|  | 3. Nivel critic pentru protectia vegetatiei |  |  | An calendaristic şi iarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1 octombrie | – 31 martie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valorile limită | sunt exprimate în | ug/m3. Volumul trebuie exprimat în condiţii standard |  |

#### (temperatura de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa).

#### Tabelul 3 Dioxid de azot şi oxizii de azot

|  |  |  |  |  |  | Perioada de | Valoarea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mediere | limită |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (u g/m3) |  |
|  | 1. Valoare limită orară | 1 h | 200 | Nu se va depăşi de peste 18 de ori valoarea limită într-un an calendaristic |
|  | 2. Valoare limită anuală pentru sănătatea umană | An calendaristic | 40 |  |
|  | 3. Valoare limită anuală pentru protecţia vegetaţiei | An calendaristic | 30 (NOx) | - |
| Valorile limită | sunt exprimate în ug/m3. Volumul trebuie exprimat în condiţii standard |
| (temperatura | de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa). |  |  |

#### Tabel 4 PM10

|  |  | Perioada de | Valoarea limită |  |  | Observaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mediere | ( ug/m3) |  |  |  |  |
| 1. Valoarea limită | 24 h | 50 |  |  | Valoarea limită nu se va depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic |  |
| 2. Valoarea limită |  | 40 | - |  |
| pentru |  | An |  |  |  |
| protecţia sănătăţii umane | calendaristic |  |  |  |

#### Tabelul 5 Monoxidul de carbon

|  |  |  |  |  | Perioada de mediere | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (mg/m3) |  |
|  | Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane |  | Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 |  |

#### Pentru sursele fixe dirijate( cosul de fum) debitele masice inregistrate sunt :

| Denumirea sursei | Debit gaze | Poluanti emisi | Concentratia [mg/mc] | Debit masic Mg/Nm3 | ORD 462/93 [mg/mc] | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de evacuare gaze arse |  | Pulberi | 5 | 1,99 | 5 |  |
|  |  | CO | 100 | 12,8 | 100 |  |
|  |  | NOX | 350 | 108,6 | 350 |  |
|  |  | SO2 | 35 | 0,6 | 35 |  |

pentru benzen :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane : 5 μg/ m3

- pentru plumb :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane : 0,5 μg/ m3

#### Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona adiacenta DN22 ,cu trafic auto, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt nesemnificative.

| Poluant | Protectia sanatatii | Protectia vegetatiei |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200μg/m3 | 100μg/m3 | 30μg/m3 | nu |
| SO2 | 350μg/m3 | 150μg/m3 | 20μg/m3 | nu |
| Pulberi | 0μg/m3 | 25μg/m3 |  |  |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 |  |  |

#### Valorile limită sunt exprimate în mg/m3. Volumul trebuie exprimat în condiţii standard (temperatura de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa).

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege prin examinarea mediilor curente pe 8 ore, calculate din datele orare şi actualizate din oră în oră. În cazul depăşirii acestor limite agenţia împreună cu toţi agenţii economici care contribuie la această depăşire va întocmi un plan de reducere la nivel regional în vederea înscrierii în valorile limită.

# 13.1.2. APA

Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie.  Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile	limită	admise la evacuarea în reţeaua orăşenească de canalizate sunt cele specificate în Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.7 din.02.2009

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

### Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 14.2.1.

Tabelul 6

| Sursa generatoare | Natura apei | Valori limită admisibile | Debit mc/an | Mod de evacuare | Temei legal NTPA 002/2002 HG 352/2005 Mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Activitatea personal angajat | Ape uzate menajere | pH 6,5 – 8,5 MTS -350 mg/l CCOCr-500 mg/l CBO5 -300 mg/l SET -30 mg/l Azot amoniacal 30mg/l | 45 mc/an | Reteaua de canalizare oraseneasca | Autorizaţia de gospo-dărire a apelor nr. 7/2009 |
| Ape meteoritice de pe acoperisul CAF | Ape pluviale Suspensii Produs petrolier |  | 43,575 mc/an |  | 35 5 |

## 13.1.3. SOL şi APA SUBTERANĂ

## Concentraţiile de poluanţi în sol şi subsol trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997  privind aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 13.1.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita amplasamentului instalaţiei IPPC

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura in halele sau in zonele speciale destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

# 14. GESTIUNEA DEŞEURILOR

14.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Activitatea personalului angajat | 0,12 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 17 04 05 | Metale feroase | Interventii instalatii | 0,5 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 17 04 01 17 04 02 | Metale neferoase | Intraga instalatie | 0,5 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 13 | Deseuri de la sudura | Intreaga instalatie | 0,2 | tone/an |  |  |  |
| 19 12 04 | Materiale plastice si cauciuc | Intreaga instalatie | 0,5 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | Intreaga instalatie | 0,5 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 10 01 01 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan | Intreaga instalatie | 0,2 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |

14.2.	 Deşeuri stocate temporar

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea S.C. Energoterm S.A. Tulcea, modul de manipulare şi depozitare.

Evidenţa deşeurilor este întocmită conform prevedrilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoae şi a prevedrilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Societatea are persoană instruită în domeniul gestiunii deşeurilor care întocmeşte şi raportează către autorităţile de mediu evidenţa lunară şi anuală.

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# 15. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional	 Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă	care tratează  orice situaţie de urgenţă  care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru combaterea poluării accidentale S.C. ENERGOTERM S.A. a stabilit:

−	Lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

−	Fişa poluantului potenţial;

−	Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

−          Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale;

−	Componenţa echipelor de intervenţie;

−	Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

−	Programul lunar de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

−          Responsabilităţile conducătorilor;

−	Lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale.

# 16. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

16.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu            conditiile impuse de autoritatea de mediu cu respectarea prevederilor HG 440/2010.

Automonitoringul emisiilor şi va consta în următoarele acţiuni:

-  urmărirea concentraţiilor de poluanţi în canalele de gaze arse / la coşurile de fum;

-  urmărirea calităţii apelor uzate menajere evacuate la canalizare;

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate echipamentele de monitorizare şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii la instalaţia respectivă;

- Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer, prelevarea şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsura de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN, sau se vor aplica standarde naţionale;

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- sondă prelevare gaze arse pentru coşul de dispersie;

## 2.   Zone de măsurători ale zgomotului:

## - la limita amplasamentului, în cele patru puncte cardinale;

## 3.   Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- ultimul cămin de evacuare al apelor uzate în canalizarea orăşenească;

10. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Tulcea. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

16.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabel

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analiză poluanţi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sistemul de evacuare (Cos) de la cazanul IMA | Pulberi | Discontinuu(lunar)- Conform H.G. nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, Anexa 2, secţiunea A, pct. 1, lit. a) care menţionează faptul că monitorizarea continuă se efectuează pentru instalaţiile cu o putere termică nominală egală sau mai mare de 100 MW, i |
|  | SO2 |  |
|  | NOx |  |
|  | CO |  |

Sursele generatoare de noxe ale atmosferei în cadrul instalaţiei CAF sunt:

- circulatia auto din incintă ce generează gaze de eşapament ce conţin CO2, Nox şi CO.

- emisii dirijate de la arderea combustibilului gazos ce conţin CO, NOx, SO2 şi pulberi ( datorită amplasării instalaţiei pe platforma S.C. Alum S.A. Tulcea şi NU datorită arderii gazului, deoarece conform BAT se consideră că gazul natural distribuit NU reprezintă o sursă semnificativă de emisii de pulberi. Nivelul emisiei de pulberi, în acest caz, sunt în mod normal sub 5 mg/Nmc, fără a se lua măsuri tehnice suplimentare.

Nivelurile concentraţiilor de NOx, SO2 şi pulberi provenite din arderea gazelor naturale pentru producerea energiei termice nu depăşesc nivelurile prevăzute delegislaţie şi limitele BAT.

Pentru sursele fixe dirijate prin coşul de fum şi debitele masice înregistrate sunt prezentate în tabel.

| Denumire sursă | Poluanţi emişi | Concentraţie mg/mc conform legii 278/2013 anexa5 VLE | Debit Masic Mg/Nm3 | Ordin 462/93 | Mod de evacuare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem de evacuare gaze arse | pulberi | 5 | 1,99 | 5 | Dirijat prin coşul de fum | NIOSH 0500 Ord 462/1993 SR ISO 10396:2008 |
|  | CO | 100 | 12,8 | 100 |  |  |
|  | NOx | 350 | 108,6 | 350 |  |  |
|  | SO2 | 35 | 0,6 | 35 |  |  |

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, azot monoxidului de carbon, ,pulberilor in suspensie,plumbului,benzenului si ozonului in aerul inconjurator ) , valorile limita sunt :

- pentru dioxid de sulf :

- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 350 μg/m3

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 125 μg/m3

- Valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si iarna ) : 20 μg/m3

- pentru dioxid de azot si oxizi de azot :

- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 200 μg/m3

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 40 μg/m3

- Valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic) : 30 μg/m3

- pentru pulberi in suspensie PM10:

Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 50 μg/m3

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 40 μg/m3

- pentru monoxid de carbon :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane(valoare maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) : 10 mg/ m3

- pentru benzen :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane : 5 μg/ m3

- pentru plumb :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane : 0,5 μg/ m3

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona adiacenta DN22 ,cu  trafic auto, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt nesemnificative.

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti standardizate. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale CMA functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

## 16.3 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană şi canalizare - nu este cazul.

## 16.4 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Fracvenţa de minitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 13/SR ISO 10523/2012 |
| Materii în suspensie | mg/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 07/SR EN 872:2005 |
| CBO5n | mgO2/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 37/SR EN 1899- 1:2003 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | mgO2/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 05/SR ISO 6060/1996 |
| Azot amoniacal | mg/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 12/SR ISO 7150- 1:2001 |
| Substanţe extractibile cu sovenţi organicin | mg/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 28/SR 7587:1996 |

## 16.5 Monitorizarea impactului

| Parametru/Factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Conclizii (dacă nu au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |

## 16.6 Monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Gazul nu este poluant în condiţii normale de funcţionare. Apa tratată nu este poluantă |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze, | CO se monitorizează discontinuu (lunar ) in perioada martie 2015-martie 2017 |
| - eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; |  |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat); | Există aparate de măsură pentru energia care se consumă în instalaţie (consum de gaz natural, energie electrică) |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | Nu este cazul |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. | Nu este cazul |

## 16.7.  Monitorizarea deşeurilor

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

# 17. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## APM Tulcea va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. Energoterm S.A. Tulcea în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Tulcea ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea APM Tulcea să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Datele vor fi completate in registru de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotata. Acest registru, in format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Tulcea în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Tulcea Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Tulcea, G.N.M  - C.J. Tulcea în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14 trebuie transmise in format electronic la APM Tulcea  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. O copie trebuie depusă la momentul şi în modalitatea precizată.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Tulcea, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Tulcea  şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către APM Tulcea

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis lunar, în format electronic, la APM Tulcea  iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Rapoarte periodice

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Discontinuu(lunar)- Conform H.G. nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, Anexa 2, secţiunea A, pct. 1, lit. a) care menţionează faptul că monitorizarea continuă se efectuează pentru instalaţiile cu o putere termică nominală egală sau mai mare de 100 MW, i |  |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Anexa 1, HG 856/2002 | Anual |  |

## Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării. | În cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

14. Model notificare;

| Denumire Operator | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunză toare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunz ătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident, aşa cum este precizat în tabelele de mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. Dup notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la APM Tulcea raportul privind incidentul.

# Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Tulcea ca parte a RAM. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de APM.

# În cazul oricărui incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

# În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă către APM Tulcea:

# - încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

# - încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi

# un an;

# - reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după oprire.

# Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare trebuie notificată APM Tulcea în scris în 14 zile de la apariţia ei:

# - modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

# - modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală).

# - măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

# Lunar se vor achita taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind  Fondul  pentru  mediu  aprobat prin Legea 105/25.04.2006(M.O.393/08.05.2006) şi cu Ordinul M.M.G.A.nr. 578/06.06.2006 (M.O.516/14.06.2006) pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu.

# 18. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii, atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare şi art. 19 pct. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a revizui si actualiza Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Tulcea, C.J.G.N.M., autorităţilor de specialitate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a efectua notificările care se impun de către autoritatea de mediu în caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii).

# Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să realizeze retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora creste capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## • Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica APM Tulcea în momentul închiderii temporare/ definitive a instalaţiilor/parţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii şi de a respecta prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a prezenta  APM Tulcea dovada încadrării in valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu după modernizări/retehnologizări si imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie.

Politica de mediu a S.C. ENERGOTERM S.A. trebuie să aibă în vedere următoarele:

- îmbunătăţirea continuă performanţelor de mediu	prin utilizarea cu eficienţă

maximă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor	măsurarea şi monitorizarea

- îmbunătăţirea	calităţii	factorilor de mediu	prin performanţei reale de mediu şi stabilirea măsurilor ce se impun şi prin îmbunătăţirea continuă a managementului de mediu.

- minimizarea posibilităţilor de producere a unor incidente şi accidente prin coordonarea eficace a activităţilor productive.

- creşterea gradului de recuperare şi valorificare a deşeurilor tehnologice, eliminarea

responsabilă, în deplină siguranţă  a deşeurilor reziduale.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.

# 19. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 19.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. Energoterm S.A. Tulcea, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

- marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

- Notificare APM Tulcea după implementarea măsurilor de punere în siguranţă a instalaţiei;

- obţinerea acordului de deconectare şi oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale şi apă industrială;

-       Analiza calităţii apelor uzate, evacuate după curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor,

rezervoarelor;

-       Urmărirea, verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile

de pe teritoriul S.C. Energoterm S.A.

- Dezafectarea tuturor zonelor de depozitare a materiilor prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Îndepărtarea azbestului şi a altor materiale potenţial periculoase si eliminarea acestora prin firme autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- notificarea APM Tulcea si GNM – CJ Tulcea asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respective;

- asigurarea operaţiunilor de reconstrucţie a zonei după dezafectarea instalaţiilor;

## 19.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin O.M. nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## eliminarea azbestului şi a tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de GNM – Comisariatul Judeţean Tulcea si  Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.

19.3. Condiţii generale privind gestionarea deşeurilor.

Gestionarea deşeurilor are în vedere utilizarea proceselor şi a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, iar autorităţile competente autorizează şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea:

- să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populaţiei şi pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

| b) | să | nu producă | poluare fonică; |
| --- | --- | --- | --- |
| c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate. Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi |

independente si persoanelor juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

În vederea atingerii acestor obiective va trebui elaborat un plan de gestionare a deşeurilor care va conţine informaţii referitoare la:

- tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor ce urmează să fie valorificate sau eliminate;

- măsuri specifice pentru categorii speciale de deşeuri;

- zone şi instalaţii de valorificare sau eliminare a deşeurilor.

De asemenea, autorităţile competente vor adopta măsurile necesare pentru ca deţinătorul obiectivului să asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deşeurilor ori să asigure predarea deşeurilor produse în urma operaţiilor de casare unei unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.Se vor lua măsuri pentru minimizarea cantităţii de deşeuri precum şi pentru organizarea colectării selective şi a tratării deşeurilor produse pe amplasament.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de  34 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

ŞEF SERVICIU

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZAŢII

Ing  Camelia MICU

Întocmit

Consilier :Radu Alina

NR.AAA                  09.2017

# Text boxes

Emisie in aosfera, pulberi, dupa epurare

2 cosuri

Decontaminare

Spalare

Ape uzate – decantor/statie de epurare

Vopsea pe baza de apa

Pulberi

Pulberi metalice, tunder

USCARE

Aer cald

Pulberi metalice

### INDREPTARE

### PERIERE

Pulberi

### DEGRESARE

ACOPERIRE CU VOPSEA

SABLARE CU ALICE

PREINCALZIRE

Pulberi metalice

Gaze de ardere

Sablare

Intrare piese in incinta cabinei de sablare

Emisie in atmosfera

pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

1 cos (Ø 600 mm; h = 8,5 m)

Vopsire/uscare

Emisie in atmosfera pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

1 cos (Ø 600 mm; h = 8,5 m)

Emisie in atmosfera

gaze de ardere si pulberi, fara epurare-- aeroterma

1 cos (Ø250 mm; h = 8,5 m)

Sablare

Spalare

Emisie in atmosfera

pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

4 cosuri (Ø 250 mm; h = 8,5 m)

Vopsire/uscare

Emisie in atmosfera pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

2 cos (Ø 250 mm; h = 8,5 m)

Emisie in atmosfera

gaze de ardere si pulberi, fara epurare-- aeroterma

4 cosuri (Ø400 mm; h = 8,5 m)