S.C. DM Fluid Proiect S.R.L.

CUI RO 23187189			               Modernizare sistem alimentare cu apă

J 39/105/05.02.2008		                              în comuna Smârdan, județul Tulcea

Tel. 0723 52 1230

MEMORIU DE PREZENTARE

# Realizat conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, coroborat cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului – Anexa 5E.

I Denumirea proiectului : Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Smârdan, județul Tulcea

II Titular :

Numele companiei : U.A.T. Comuna Smârdan, județul Tulcea;

Adresa postala : comuna Smârdan, sat Smârdan, strada Preor Ștefan Cârlan, nr. 109,

judetul Tulcea; Tel: 0240 571 848; Fax: 0374 092 455;email : secretar@primariasmardantulcea.ro

Director/manager/administrator :  Primar: Mărculescu Vasile Petrică

Responsabil pentru protectia mediului: .................. - ...................; Tel/Fax: ..................

III Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

- Un rezumat al proiectului :

Beneficiarul, U.A.T. comuna Smârdan, județul Tulcea, prin tema de proiectare, dorește modernizarea sistemului de alimentare cu apă, existent, concomitent cu creșterea capacității de captare, tratare și vehiculare, la consumatori, a debitului de alimentare cu apă.

Acesta, în calitate de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunarea Veche - Brațul Măcin, a solicitat întocmirea documentației tehnice de fundamentare a solicitării de finanțare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Smârdan, județul Tulcea”, în cadrul măsurii M2 Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural și cultural și creșterea calității vieții în zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin.

Măsura M2, este finanțată în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești Dunărea Veche – Brațul Măcin, prin Programul Operațional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit.

Grupul de Acțiune Locală in domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcin este o asociatie cu personalitate juridică, constituita, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, de catre reprezentanţi ai intereselor socio-economice din zona pescareasca Dunarea Veche – Bratul Macin, pentru pentru a desfasura activitati specifice implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin in cadrul Masurii III.2 – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvolatre locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) – POPAM 2014-2020.

Suprafata teritoriului FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin este de 730,85 Km2 si se compune din 10 UAT-uri din judetul Tulcea: comunele Carcaliu, Cerna, Daeni, Hamcearca, Horia, Ostrov, Peceneaga, Smirdan, Turcoaia si orasul Macin. Populatia totala a teritoriului este de de 26.667 locuitori locuitori cu o densitate medie de 36,49 locuitori /km².

In data de 24.03.2017 Asociatia Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul macin a semnat cu MADR – Autoritatea de Management pentru POPAM 2014-2020, Contractul de finantare nr. 55/24.03.2017, a carui obiect il constituie acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea contractanta pentru acoperirea costurilor de functionare si animare, in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii cu titlul „ Stategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin”.

Valoarea Contractului de finantare este in suma totala maxima de 1.779.684,59 lei

Urmare a finalizarii procesului de evaluare a nivelului implementarii de catre FLAG-uri a Strategiilor de Dezvoltare Locala, cu termen de referinta, 10 mai 2021, DGP AMPOPAM a decis majorarea cu suma de 738.596,33 lei a valorii alocate implementarii proiectelor prevazuta in Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin, valoarea totala alocata implementarii proiectelor din POPAM (inclusiv costurile de functionare si animare) devenind 9.836.145,31 lei.Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin il reprezinta dezvoltarea durabilă a zonei pescaresti Dunărea Veche – Brațul Măcin prin consolidarea pescuitului, stimularea investițiilor, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.

Prioritatile identificate la nivelul teritoriului sunt:

1.Creșterea competitivității și atractivității economice a zonei pescărești Dunarea Veche – Bratul Macin

2. Cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche – Bratul Macin

3.Conservarea, protejarea, si promovarea patrimoniului natural şi cultural al zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin.

Obiectivele specifice propuse sunt:

1.Consolidarea sectorului pescaresc si diversificarea activităților economice prin valorificarea resurselor locale;

2. Conservarea identității locale si promovarea potențialului turistic al zonei;

3. Crearea și menținerea de locuri de munca;

4. Protejarea și promovarea mediului.

Prin obiectivul de investiții ”Modernizare sistem alimentare cu apă, comuna Smârdan, județul Tulcea”, beneficiarul, comuna Smârdan, județul Tulcea, dorește creșterea capacității de tratare a debitului de alimentare cu apă, din cadrul sistemului de alimentare cu apă, propriu, existent.

Comuna Smîrdan este formată dintr-un singur sat, centru administrativ și reședință de comună, Smîrdan și este amplasată nord-vestul judeţului Tulcea, la circa 89,5 km distanţă de municipiul Tulcea și este amplasată malul drept al Dunării, în dreptul municipiului Brăila.

Din punct de vedere seismic, localitatea este amplasata in zona pentru care ag = 0,3g, cu Tc = 1,0 s.

Localitatea, este traversată de DN22 (E87) BrăilaTulcea, pe directia V-E.

De asemenea, legătura Smardan-Brăila se realizează pe cale fluvială, cu bacul pe Dunăre, această legătură reprezentând și continuitatea căii rutiere DN22 (E87).

Transportul de călători se desfăşoară pe DN22 (E87) cu autobuze/microbuze ale
operatorilor privați.

Comuna este delimitată de următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

- la Vest - teritoriul administrativ al municipiului Brăila și Dunarea;
- la Est - teritoriile administrative ale comunei Jijila si orasului Macin;
- la Sud - teritoriul administrativ al orasului Macin şi Dunarea;
- la Nord - teritoriul administrativ al comunei I.C. Bratianu.

Comuna Smârdan are o tramă stradală ordonată care s-a dezvoltat de-a lungul fluviului, pe brațul Măcin al Dunării.

Principala ocupatie a locuitorilor acestei comune este agricultura, urmată de pescuit, prestari servicii si comert.

Comform datelor furnizate de către beneficiar, situația utilizatorilor de apă, este centralizată în tabelul nr. 1, de mai jos:

Tabel nr. 1

| Localitati componente | Populatie (locuitori/angajati agenti economici) | Gospodarii | Animale Bovine Porcine Ovine Cabaline |
| --- | --- | --- | --- |
| Smârdan | 1350 | 468 | 557 | 5 | 763 | 20 |
| Agenți economici | 184 | - | 300 | - | - | - |
| TOTAL | 1350/184 | 468 | 887 | 5 | 763 | 20 |

Pentru situația de perspectivă, s-a considerat o crestere a numărului populației, la 2210 persoane, cu un consum mediu, apă potabilă, de 80 l/om și zi, pentru 90% din populație, cu instalații interioare de alimentare cu apă și 10%, cișmele amplasate în curți.

Urmare a acestui fapt, rezultatul necesarului de apă, s-a sintetizat în tabelul nr. 2:

Tabel nr. 2:

| Qzimax I | 267,98 | mc/zi | 3,10 | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzimax II | 236,39 | mc/zi | 2,74 | l/s |
| Qorarmax I | 30,99 | mc/ora | 8,61 | l/s |
| Qorarmax II | 27,04 | mc/ora | 7,51 | l/s |

Pe teritoriul comunei există de asemenea și Lacul Jijila, în nord-estul teritoriului
administrativ, care a fost preluat de la comuna învecinată, cu același nume, în 1968 odată cu legea împărțirii teritoriale a României. În prezent lacul este parțial secat și este necesară o ecologizare a lui pentru a-l pune în valoare.

Pe teritoriul comunei, pânza freatică este interceptată la adâncimi de 3,50-5,00 m, cu nivel hidrostatic variabil pe verticală, sezonier.

Gospodăria de apă a localității Smârdan, Uzina de apă, este amplasată în intravilanul localității, T29, Cc1320, Carte Funciară 34102, pe o suprafață de teren, de 3.209 mp, aparținând domeniului privat al UAT comuna Smârdan, județul Tulcea, pe strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

În ceea ce privește vecinătățile acestui amplasament, situația se prezintă astfel:

- La Nord – Proprietate privată: Moise Stelian;

- La Sud – Canal ANIF;

- La Vest – (tufăriș – mărăciniș) Hb 1321;

- La Est – Cale acces, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

Pe amplasamentul gospodăriei de apă, s-au identificat următoarele construcții:

Situația existentă: Amplasament: T29, Cc1320, Carte Funciară 34102; Scc = 3.209 mp

C1 - Construcție S+P+1E - Stație pompare (subsol) și tratare (P+E1)

AC LA SOL = 89,0 mp; ACD = 267 mp;

Subsol:

  - Stația de pompare apă potabilă;

  - Rezervorul de apă de spălare;

Parter:

  - Stația de clorinare;

  - Stația de filtrare, treapta finală;

  - Magazii echipamente și accesorii;

  - Vestiar personal.

  - Etaj 1: trapta de tratare primară;

C2 - Rezervor înmagazinare, V = 300 mc, radial, suprateran, beton armat:

Ac = 103 mp;

C3 - Cămin deversor: Ac = 4 mp;

C4  - Decantor logitudinal apă spălare: Ac = 32 mp;

C5 - Stație clorinare - în conservare: Ac = 19 mp;

C6 - Stație pompare, pe rețeaua de aducțiune: Ac = 11 mp;

C7 - Platformă decantare șlam (nisip și mâl) Ac = 12 mp

Ac la sol = 270 mp; Acd  = 448 mp

POT = 8,41%; CUT = 0,139.

Localitatea deține un sistem de alimentare cu apă, în sistem centralizat, dar nu deține un sistem de canalizare, cu stație de epurare.

Sistemul de alimentare cu apă, existent, realizat în anii 1995 – 1998, este autorizat, din punct de vedere al gospodăririi apelor, cu Autorizația de Gospodărire a Apelor, nr. 126/07.08.2020, cu valabilitate până la 31.07.2022 și Autorizație de Mediu, nr. 8572/08.02.2013, revizuită la data de 26.05.2021.

Debitele de alimentare cu apă, autorizate, au următoarele valori:

Qs zi med = 182,47 mc/zi = 22,78 mc/h = 6,33 l/s;

Qs zi max = 237,49 mc/zi = 29,66 mc/h = 8,24 l/s;

Qorar max = 74,15 mc/h = 20,59 l/s.

Sistemul de alimentare cu apă, existent, realizat în anii 1995 – 1998, este compus din :

- Sursa de alimentare cu apă: de suprafață, mal drept braț Măcin, fluviu Dunărea, prin intermediul unei prize de apă, cu sorb, amplasată într-un crib de captare, din plasă de sârmă Ø10/10, prin intermediul unei conducte din țeavă de oțel, Dn 300 mm, cu lungimea de 250 ml, amplasată în canalul de derivație, din vecinătate. Stația de captare, este o construcție din beton armat, turnat monolit, de tip cheson, H = 9,5 m, D = 3,30 m; Conductele de captare, de oțel, Dn 200 mm, sunt racordate la aspirația electropompelor Cerna și Sperone, individual, prevăzute cu (1A+1R) electropompe de amorsare, de tip MIL și având caracteristicile prezentate în tabelul nr. 3:

Tabel nr. 3

| Nr. crt | Tip pompă | Q(mc/h) | H(mca) | P(kw) | N(rot/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerna | 25 | 22,0 | 4,0 | 3000 |
| 2 | Sperone | 35 | 41,0 | 5,5 | 2950 |
| 3 | Mil – 2 buc | 25 | 16,0 | 1,5 |  |

Electropompa MIL, are un rezervor de vacuum, de 250l, iar întreaga instalație, un recipient de vid, cu capacitatea de 8000 l.

- Rețeaua de aducțiune: Debitul de apă brută, este refulat de la stația de captare, printr-o conductă PE ID De 300 mm, în lungime de 25 ml și OL, Dn 100 mm, în lungime de 22 ml

- Stația de tratare: Tratarea debitului de alimentare cu apă, este realizată în două trepte :

  - Treapta de decantare: constă în două cuve de decantare suspensională      (Dn = 2,27 m, H = 4,5 m) de secțiune pătrată, despărțite de o cameră de nămol, fără adaos de coagulant;

  - Filtrarea este procesul de limpezire a apei, constțnd în trecerea acesteia, printr-o masă de material filtrant, poros. Reținerea suspensiilor din apă, se realizează de către nisipul filtrant. Apa decantată, este distribuită la filtre, cu ajutorul conductelor adiacente de distribuție, în cele 4 cuve (filtre deschise, verticale, cu strat de nisip cuarțos) Drenarea debitului de apă, din filtre, se realizează cu ajutorul plăcilor cu crepine, rezemate pe o rețea de grinzi din beton armat. Procesul de filtrare, este continuu, fiecare cuvă de filtrare având un ciclu limitat de filtrare, din cauza fenomenului de colmatare (epuizare) prag după care se realizează spălarea acestuia (de jos în sus) în contracurent, cu un amestec de apă și aer.

  - Spălarea filtrelor, se realizează cu ajutorul a două pompe Criș 125c, cu Q = 200 mc/h, H = 50 mca. Apa filtrată, este colectată în conducte și transportată la rezervoare. Apele de spălare, sunt colectate prin intermediul conductelor și vehiculate la stația de decantare, exterioară;

  - Stația de decantare, existentă, este constituită dintr-un decantor gravitațional, orizontal, cu lungimea de 15,5 ml, realizat din beton armat, turnat monolit.

  - Debitul de apă, decantată, este vehiculat, prin intermediul unui canal deschis, în brațul Măcin.

  - Partea grosieră, colectată in decantorul orizontal, este uscată, pe o platformă de uscare, din beton armat, turnat monolit, iar masa solidă rezultată (nisip și mâl) este introdusă în circuitul legal de neutralizare.

  - Apa colectată de pe platforma de uscare, este colectată și reintrodusă în decantor.

  - Dezinfecția debitului de alimentare cu apă, se realizează cu soluție de hipooclorit de sodiu.

- Rezervor de înmagazinare: Debitul de alimentare cu apă, este stocat în două rezervoare de înmagazinare:

  - Un rezervor exterior, pentru consum menajer, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, cu volumul de 300 mc;

  - Un rezervor interior, pentru apa de spălare, din beton armat, cu volumul de 75 mc.

- Rețeaua de distribuție: Debitul de alimentare cu apă, este livrat la consumatori, prin pompare, prin intermediul unei rețele de distribuție, în lungime totală, de 10,75 km, în următoarea gamă de materiale și diametre

  - Conductă OL, Dn 80…150 mm, în lungime de 5.560 ml;

  - Conductă PE ID De 75…110 mm, în lungime de 3.290 ml;

  - Conductă PE ID De110 mm, în lungime de 1.900 ml;

Pe rețeaua de distribuție, sunt montați 10 hidranți de intervenție la incendiu, subterani, Dn 65 și Dn 80 mm.

Vehicularea debitului de alimentare cu apă, la consumatori, se realizează cu două electropompe, de tip Sperone, cu următorii parametri : Q = 75 mc/h, H = 45 mca, P = 11,0 kw.

În stația de pompare, mai este montat un vas de expansiune inchis, V = 8000 l, cu perna de aer realizată de un compresor, extern.

Contorizarea generală a debitului de alimentare cu apă, este realizată cu un apometru WPH Dn 150 mm, Zenner.

Pe rețeaua de distribuție, toate branșamentele de alimentare cu apă, sunt contorizate.

În localitate, nu există un sistem de canalizare, cu stație de epurare.

Debitele de ape uzate, de natură fecaloid menajeră, sunt colectate în bazine vidanjabile, etanșe. Vidanjul colectat, este preluat, pe bază de contract de prestări de servicii, de societăți specializate și introdus în circuitul legal de neutralizare.

Urmare exploatării, a trecerii timpului, sistemul de alimentare cu apă, existent, a început să se degradeze, tehnologiile utilizate, mai ales în zona de captare și tratare, sunt tot mai ineficiente, în comparație cu noile tehnologii de tratare.

De asemenea, costurile generate de consumurile de energie electrică, ale agregatelor existente, nu pot acoperi prețul de furnizare, iar creșterea prețului apei furnizate, depășește pragul de suportabilitate al consumatorilor.

În funcționarea sistemului de alimentare cu apă, existent, s-au identificat următoarele deficiențe:

- Cribul de captare și sorbul din captarea de suprafață, din fluviul Dunărea: este degradat în proporție de 80%. Datorită găurilor din conducta de aducțiune, nu s-au mai putut realiza spălări ale acesteia – este necesară înlocuirea acesteia;

- Conductă de aducțiune, oțel, Dn 300 mm, amplasată în canalul de derivație, este colmatată și spartă – în momentul de față, debitul de alimentare cu apă, este prelevat din canalul de derivație, colmatat, în proporție de 60%. Este necesară înlocuirea acesteia, sau schimbarea traseului conductei.

- Canalul de derivație, aflat în administrarea ANIF, nu a mai fost dragat de circa 30 de ani, prezentând depuneri și vegetație acvatică subterană și supraterană.

- Instalațiile hidraulice, din stația de pompare, tip cheson, treapta 1, sunt degradate, energofage și învechite, din punct de vedere tehnologic. Soluția de amorsare a conductei, prin creare de vid, are un randament de circa 40% – este necesară, sau înlocuirea acestora, sau înlocuirea tehnologiei de vehiculare a debitului de alimentare cu apă.

- Construcția, tip S+P+1E, cu destinația de stație de tratare și pompare, necesită lucrări de reparații generale, interioare/exterioare. Instalațiile hidraulice, interioare, necesită lucrări de înlocuire, totale.

- Agregatele de pompare, energofage, sunt cu pornire directă – este necesară inlocuirea, cel puțin a instalațiilor electrice (tablouri electrice, legături la postul de transformare) a modului de pornire (cu softstarter sau convertizor de frecvență) dacă nu înlocuirea totală a acestora. Pornirea directă, pe lângă curentul de pornire, cel puțin dublu, induce în instalația hidraulică, fenomenul de lovitură de berbec, care nu poate fi atenuată de vasul de expansiune închis, existent.

- Rezervorul de înmagazinare, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, consolidat recent, necesită lucrări de igienizare și reparații interioare/exterioare, cu înlocuirea totală a instalațiilor hidraulice.

- Reteaua de distribuție, este funcțională, dar necesită lucrări de extindere, datorită noilor consumatori, apăruți.

În concluzie, sursa de alimentare cu apă, necesită lucrări de înlocuire totală, concomitent cu creșterea capacității acesteia, astfel :

- Sursa de alimentare cu apă: Se va înlocui, în totalitate, atît ca traseu cât și ca componență, respectiv cribul, conducta de colectare, stația de pompare de pe rețeaua de aducțiune.

Înlocuirea cribului de captare, concomitent cu înlocuirea conductei existente, de aspirație, OL Dn 300 mm, cu PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 40 ml, presupune:

- montaj a unui crib prefabricat, din plasă de oțel, zincată, 10x10 cm, cu latura de 1 m,  în zona celui existent, la circa 9 m de acesta, în aval, pentru refacerea captării  existene, din fluviul Dunărea;

- Montaj sistem conductă de aspirație, prefabricată, din PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 40 ml; În capătul aval al acesteia (spre stația de pompare) va fi prevăzută o manta de montaj a electropompei submersibile sub presiune(conductă OL, Dn 500 mm, verticală) cu ieșire laterală, cu flanșe.  Montajul se va realiza parțial cu acoperirea conductei;

- În mantaua sub presiune, se va monta o electropompă submersibilă multietajată, verticală, pentru montaj în conductă, Q = 80 mc/h, H = 40 mca, tip WILO EMU K86, sau similar, complet echipată, cu tablou electric, automatizare pornire pornire cu softstarter, urmarire la distanță, cu teletransmisie de date) cablu alimentare, 250 ml si cablu senzori PTC motoare.

- Rețeaua de aducțiune: se va înlocui, în totalitate, atât ca traseu cât și ca material, sistem de pompare :

În aval de electropompă, conducta presurizată permanent (protejată cu clapete de reținere, electrovane normale și solenoid) se vor monta, pe drumul de exploatare existent, balastat, în tranșee comună, executată parțial manual, parțial mecanizat, cu dimensiunile de 0,8x1,5 m, cu sprijinire, în lungime de 180 ml:

  - Conductă PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 180 ml;

  - Conductă PE ID PE100, Dn 25 mm, Pn10, L = 180 ml, soluție hipoclorit de sodiu;

  - Conductă PE ID PE100, Dn 25 mm, Pn10, L = 180 ml, soluție floculant;

Aceste conducte, se vor monta, între căminul de vane din aval de electropompă și containerul prefabricat – stația de tratare cu filtre rapide.

Conducta de aducțiune, propusă, PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, are volumul interior, total, de 50,8 mc. În ea, se va injecta, în aval de sistemul de reținere, soluțiile de hipoclorit de sodiu (concentrație maximă 2 g/dmc) pentru reducerea concentrației metalelor și soluția de floculant. Aceste soluții, nu sunt toxice.

Sistemul de reținere, din aval de punctul de injecție, nu permite, ajungerea acestora în sursa de alimentare cu apă (fluviul Dunărea, braț Măcin) și nu permite nici corodarea acestora (sunt din PVC)

Concentrațiile acestora, vor fi determinate zilnic, în funcție de turbiditatea sursei de alimentare cu apă.

Volumul conductei, de 50,8 mc, viteza de circulație, în conductă, determină, pe porțiunea de vehiculare, de 180 m, formarea flocoanelor și reducerea metalelor, în contact cu soluția de hipoclorit. Prin această metodă, se elimină rezervorul de floculare/contact hipoclorit, din schema tehnologică, agitatoarele, din bazin, precum și o pompare intermediară.

Pentru spălarea conductei de aducțiune, a sorbului, a cribului, s-a prevăzut, în căminul de vizitare, din aval de electropompă, o conductă de by – pass, a elementelor de închidere, până în mantaua de presiune a electropompei.

Pentru spălarea acesteia, se opresc sistemele de clorinare, cu o oră innainte, se deschide vana de pe conducta de by – pass, iar intregul volum de apă, de 50,8 mc, se descarcă în sursa de alimentare cu apă. Operațiunea se repetă de minimum 4 ori. Se recomandă o frecvență de spălare, de minimum o dată pe lună și de fiecare dată, după viituri.

- Stația de tratare:

Noua stație de tratare (filtrare cu filtre rapide și corecție clor rezidual) se va realiza în incinta gospodăriei de apă, existente, în zona clădirii fostei stații de clorinare, la 3,5 m, de aceasta, spre fluviul Dunărea, și va consta în montarea, pe o platformă de beton C16/20, cu dimensiunile, în plan, de 6,0x3,0 și înnălțimea de 10 cm, a unui container prefabricat, realizat din panouri sandwich, de 4 cm grosime, cu dimensiunile de 5,5x2,5x3,5 m.

În interiorul acestui container, se vor monta:

  - Filtru autocuratitoar semiautomat, model ML 080, sau similar – 2 buc;

- Debitmetru cu emitator de impulsuri CW 080, racorduri cu flanse DN80, debit nominal 80 m³/h;

- Sistem dozare floculant, sulfat de aluminiu, Q = 80 mc/h;

  - Statie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, automata,tip DLX – AUT, sau similar, cu monitorizarea clorului rezidual Q = 0……180 g/h, complet echipată, inclusiv debitmetru, Dn 80 mm Ø600 x H870 mm, inclusiv corecție clor rezidual;

- Filtru rapid, cu pat de nisip, FCD 40/F – DP – 2 buc ;

- Electropompă spălare, verticală, Q = 30 mc/h, H = 40 mca, complet echipată;

- Compresor aer comprimat, cu butelie V = 100 l, acționare vane;

- Colector apă tratată, OL zincat, Dn 200 mm, L = 1,0 ml;

Vehicularea debitului de alimentare cu apă tratată, de la stația de tratare, la rezervorul de înmagazinare, se va realiza, la presiunea de ieșire din filtre, la rezervorul de înmagazinare, cu volumul de 300 mc, prin intermediul unei conducte PE ID PE100Rc, Pn10, De 200 mm, în lungime de 30 ml, în montaj îngropat.

Spălarea filtrelor, se va realiza sub presiunea furnizată de electropompa de spălare,

verticală, Q = 30 mc/h, H = 40 mca, complet echipată, montată în container, care aspiră, din rezervorul de înmagazinare, prin intermediul unei conducte PE ID PE100Rc, Pn10, De 110 mm, în lungime de 30 ml, în montaj îngropat.

Acționarea vanelor filtrelor rapide, se va realiza pneumatic, cu aer comprimat, generat de un compresor cu butelie V = 100 l, cu priză de aer exterioară, montat în container.

3.1 Filtru autocuratitoar semiautomat, model ML 080, sau similar

Filtrarea grosieră, se va realiza cu două filtre autocuratitoare semiautomate (cu comanda manuala) productie NOBEL – Italia, model ML080, sau similar, instalate in parallel, având în componență:

-      Corp din bronz, turnat;

-      Cartus filtrant din otel inoxidabil AISI 304, grad de filtrare 100 µm;

-      2 manometre pentru controlul pierderii de presiune.

-      Racorduri cu flanse;

Caracteristici tehnice (pentru fiecare filtru)

| debit max (la DP 0,2 bar) | 40 m3/h |
| --- | --- |
| cartus filtrant, grad de filtrare | CXM100, 200 µm |
| racorduri intrare/iesire | DN 80 |
| racord portfurtun golire | Ø50 |
| DP max. admisa | 1 bar |
| presiune de lucru min/max | 2/16 bar |
| temperatura min/max | 5/50°C |
| masa neta | 20 kg |

Spălarea inversă, se realizeaza prin inversarea fluxului de apa: cartușul filtrant se spală cu apa prefiltrată si dispozitivul rotativ Turboclean garanteaza curatarea totala a cartusului filtrant cu un consum minim de apă. Jeturi controlate de apa spala cu forta intreaga suprafata a cartusului, impingand impuritatile retinute spre scurgere.

3.2 Statie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, automata, tip DLX – AUT, sau similar :

Se propune, a se folosi, un sistem de dezinfectie a debitului de apa, cu hipoclorit de sodiu, automat, DLX – AUT, sau similar, cu pompa dozatoare, cu monitorizarea clorului rezidual, cu dozare progresiva, in functie de debitul captat si de clorul rezidual, la iesirea din gospodaria de apa, de 0,2 mg/l, atât pentru clorinare prealabilă, cât și pentrucorecție clor residual.

Instalatia de dozare, este compusa din: pompa dozatoare cu membrana, recipient de stocare a solutiei de hipoclorit, V = 60 l, din PVC, debitmetru cu transmitator de impulsuri, unitate de comanda si control al dozarii AU-2006, sau similar, celula de masurare clor rezidual liber, filtru de impuritati, panou electric de protectie, panou PP fixare componente.

Controlul automat al procesului de clorinare reduce semnificativ influenta erorii umane ce apare in cazul controlului manual a acestuia. Un dispozitiv automat, mentine continuu nivelul clorului rezidual in apa, fara interventia operatorului.

Instalatia dozeaza si regleaza automat doza solutiei de hipoclorit de sodiu in functie de doi parametri: debitul de apa, si concentratia clorului  rezidual in apa,  injectia solutiei de hipoclorit realizandu-se direct in reteaua de aducțiune.

Informatia despre debitul apei este data de catre un contor cu transmitator de impulsuri, iar informatia despre concentratia clorului este data de celula de masurare, amplasata pe reteaua de distributie, in amonte de robinetul de prelevare probe.

Cand debitul apei ce se trateaza este variabil, controlul procesului de clorinare recomandat este “Control functie de debit”.

Cand calitatea bio-chimica a apei este variabila in timp (rezultand o cerinta de clor variabila), in acelasi timp si debitul fiind variabil, metoda de control utilizata de AU-2006, sau similar, se numeste “Control combinat functie de debit si rezidual”.

Masurand continuu debitul apei de tratat si concentratia clorului rezidual in apa (prin intermediul analizorului), controller-ul AU-2006 mareste sau reduce doza de clor astfel incat nivelul clorului rezidual in apa sa fie mentinut la valoarea dorita.

Instalatia va functiona complet automatizat. Nu este necesar personal de supraveghere.

3.3 Filtru rapid, cu pat de nisip, FCD 40/F – DP

Sunt filtre rapide, două bucăți, având următoarele caracteristici tehnice, principale: Qn = 20 mc/h; Qmax = 40 mc/h, Vspălare = 10 mc; nisip cuarțos și antracit; acționare pneumatică a electrovanelor ;

Sunt filtre cu nisip cuartos, cu spalare automata in contracurent a stratului filtrant, pentru indepartarea particulelor solide in suspensie ce produc turbiditatea apei.

Mediul filtrant consta in mai multe straturi de nisip cuartos selectionat de tip sferoidal, cu granulatii diferite, si un strat superior de antracit. Spre deosebire de straturile filtrante
traditionale, forma sferica a fiecarei graunte de nisip evita spargerea picaturilor de apa, facilitand curgerea si ducand la o filtrare mai buna, chiar in cazul unor viteze liniare mai mari.

Mediile filtrante sunt regenerate printr-o spalare inversa cu apa, ce se realizeaza automat la intervale prestabilite de timp sau in functie de pierderea de presiune prin filtru, conform automatizarii modelului respectiv (FCD/F-DP)

Functionarea filtrelor este gestionata de o automatizare electronica computerizata cu microprocesor ce permite programarea diferitelor faze ale regenerarii este programabila,
pentru a adecva functionarea echipamentului la aplicatia specifica si a optimiza consumurile de apa pentru regenerare.

La toate modelele regenerarea poate fi comandata si manual, in orice moment, fara a se modifica programarile salvate in memoria programatorului si independent de acestea
(functionare semiautomata)

Comanda automată, se realizează cu un panou de interfata cu programator electronic cu microprocesor Siemens - seria LOGO si 3 electrovane pilot de joasa tensiune.

Comanda automată a regenerarii functie de pierderea de presiune se realizează prin intermediul a 2 senzori analogici inclusi in furniture, sau de un program de timp (7 zile, 24 ore, max. 3 regenerari/zi). Alimentare electrica  220 V, 50 Hz.

Este disponibil un contact liber de potential pentru semnalizarea la distanta a regenerarii in curs.

Pornirea regenerarii si furnizarea de apă, pot fi inhibate de la distanta cu ajutorul unui contact liber de potential extern.

In timpul spalarii inverse, furnizarea  de apă este complet intrerupta prin intermediul vanei cu membrana instalate pe linia de iesire.

Grupul hidraulic ce controleaza regenerarea este constituit din 5 vane fluture cu servomotor cu actionare pneumatica cu dublu efect, interconectate printr-un colector din otel zincat montat pe partea frontala a filtrului. Vanele fluture, la randul lor, sunt comandate de 4 electrovane pilot, cu posibilitatea comenzii manuale in absenta alimentarii electrice.

Toate materialele utilizate sunt non-toxice si admise pentru contactul cu apa potabila.

Coloanele sunt realizate din otel carbon acoperit la interior cu rasini epoxidice de uz alimentar aplicate ulterior sablarii (gradul SA3 conform scarii suedeze); la exterior, acoperirea este realizata in ciclu poliuretanic anti-acid, aplicat de asemenea ulterior sablarii; recipientul include sistemul de distributie cu difuzoare din polipropilena, guri de vizitare, manometre de control. Vanele fluture au corpul din fonta, in vreme ce partile ce se afla in contact cu apa sunt realizate din otel inoxidabil AISI316 (discul si axul) si din EPDM (mansonul).

Masele filtrante sunt aprobate pentru uz alimentar.

Toate modelele sunt disponibile si in versiunea cu racorduri separate pentru apa de filtrat si apa pentru spalare inversa.

Caracteristici tehnice:

- Debit nominal 20 m3/h (la o viteza de filtrare de 20 m3/m2/h si un grad de filtrare de 15÷25 microni)

- Debit maxim 40 m3/h (la o viteza de filtrare de 40 m3/m2/h)

- Debit necesar spalare inversa 30 m3/h.

- Consum apă spălare inversă: 10 mc.

- Racorduri DN80

- Diametru coloana: Ø1100 mm

- Dimensiuni: 1300 mm x 1460 mm x H 2400 mm

- Masa neta la livrare: 1990 kg

- Presiune de lucru 1,5-6 bar

- Pierdere maxima de presiune admisa 0,8 bar

- Temperatura de lucru 5-40°C

- Alimentare electrica 220 V/50 Hz/50 W

- Alimentare pneumatica de serviciu: 5-7 bar

Asigurarea alimentării continue, cu energie electrică, se va realiza cu un generator energie electrică, cu AAR, 70 kva, motorină, ultrasilențios, capacitate rezervor : 200l, monat la exterior, în zona tabloului general de distribuție energie electrică, a incintei.

Igienizarea rezervorului de înmagazinare, înlocuirea totală a instalațiilor hidraulice, a instalațiilor hidraulice, din stația de pompare, se va realiza într-o etapă ulterioară.

Clădirile, cu destinația de stație de pompare, treapta 1 și clădirea S+P+1E, mai puțin subsolul, vor fi igienizate și trecute în conservare, de către beneficiar, cu forțe proprii.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Sistemul de alimentare cu apă, existent, realizat în anii 1995 – 1998, iar gospodăria de apă, a localității Smârdan, Uzina de apă, este amplasată în intravilanul localității, T29, Cc1320, Carte Funciară 34102, pe o suprafață de teren, de 3.209 mp, aparținând domeniului privat al UAT comuna Smârdan, județul Tulcea, pe strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

Localitatea deține un sistem de alimentare cu apă, în sistem centralizat, dar nu deține un sistem de canalizare, cu stație de epurare.

Sistemul de alimentare cu apă, existent, realizat în anii 1995 – 1998, este autorizat, din punct de vedere al gospodăririi apelor, cu Autorizația de Gospodărire a Apelor, nr. 126/07.08.2020, cu valabilitate până la 31.07.2022 și Autorizație de Mediu, nr. 8572/08.02.2013, revizuită la data de 26.05.2021.

Debitele de alimentare cu apă, autorizate, au următoarele valori:

Qs zi med = 182,47 mc/zi = 22,78 mc/h = 6,33 l/s;

Qs zi max = 237,49 mc/zi = 29,66 mc/h = 8,24 l/s;

Qorar max = 74,15 mc/h = 20,59 l/s.

Urmare exploatării, a trecerii timpului, sistemul de alimentare cu apă, existent, a început să se degradeze, tehnologiile utilizate, mai ales în zona de captare și tratare, sunt tot mai ineficiente, în comparație cu noile tehnologii de tratare.

De asemenea, costurile generate de consumurile de energie electrică, ale agregatelor existente, nu pot acoperi prețul de furnizare, iar creșterea prețului apei furnizate, depășește pragul de suportabilitate al consumatorilor.

În funcționarea sistemului de alimentare cu apă, existent, s-au identificat următoarele deficiențe:

- Cribul de captare și sorbul din captarea de suprafață, din fluviul Dunărea: este degradat în proporție de 80%. Datorită găurilor din conducta de aducțiune, nu s-au mai putut realiza spălări ale acesteia – este necesară înlocuirea acesteia;

- Conductă de aducțiune, oțel, Dn 300 mm, amplasată în canalul de derivație, este colmatată și spartă – în momentul de față, debitul de alimentare cu apă, este prelevat din canalul de derivație, colmatat, în proporție de 60%. Este necesară înlocuirea acesteia, sau schimbarea traseului conductei.

- Canalul de derivație, aflat în administrarea ANIF, nu a mai fost dragat de circa 30 de ani, prezentând depuneri și vegetație acvatică subterană și supraterană.

- Instalațiile hidraulice, din stația de pompare, tip cheson, treapta 1, sunt degradate, energofage și învechite, din punct de vedere tehnologic. Soluția de amorsare a conductei, prin creare de vid, are un randament de circa 40% – este necesară, sau înlocuirea acestora, sau înlocuirea tehnologiei de vehiculare a debitului de alimentare cu apă.

- Construcția, tip S+P+1E, cu destinația de stație de tratare și pompare, necesită lucrări de reparații generale, interioare/exterioare. Instalațiile hidraulice, interioare, necesită lucrări de înlocuire, totale.

- Agregatele de pompare, energofage, sunt cu pornire directă – este necesară inlocuirea, cel puțin a instalațiilor electrice (tablouri electrice, legături la postul de transformare) a modului de pornire (cu softstarter sau convertizor de frecvență) dacă nu înlocuirea totală a acestora. Pornirea directă, pe lângă curentul de pornire, cel puțin dublu, induce în instalația hidraulică, fenomenul de lovitură de berbec, care nu poate fi atenuată de vasul de expansiune închis, existent.

- Rezervorul de înmagazinare, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, consolidat recent, necesită lucrări de igienizare și reparații interioare/exterioare, cu înlocuirea totală a instalațiilor hidraulice.

- Reteaua de distribuție, este funcțională, dar necesită lucrări de extindere, datorită noilor consumatori, apăruți.

În concluzie, sursa de alimentare cu apă, necesită lucrări de înlocuire totală, concomitent cu creșterea capacității acesteia.

- Valoarea investitiei:

Valoarea totala a investitiei: 1.481.739,71 lei, inclusiv TVA, din care:

      - constructii montaj : 541.374,71 lei, inclusiv TVA;

      - Valoare eligibilă : 1.112.917,50 lei, inclusiv TVA.

- Perioada de implementare propusa: Iunie 2023 – septembrie 2023

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orce suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

In anexa, sunt prezentate limitele de amplasare ale obiectivului de investitii (planurile de situatie amplasamente) iar, detaliat, descrierea formelor fizice ale proiectului, in cadrul pieselor desenate.

Plan incadrare in zona:

Plan de situație:

Plan Organizare de santier propusa:

Organizarea de santier:

Realizarea acestui obiectiv de investiții, se preconizează a se realiza într-o perioadă de timp, de 7 luni, astfel:

- Montaj conducta aspirație: 10 zile;

- Montaj conducta aducțiune: 30 zile;

- Montaj stație de filtrare: 20 zile

- Realizare instalatii în incintă: 30 zile;

- Probe tehnologice: 10 zile.

Organizarea de Santier, aferenta acestui obiectiv de investitii, se va dezvolta în incinta gospodăriei de apă, pe o suprafață de teren, betonată, pe care se va amenaja:

- (marca) o zonă de parcare utilaje (un buldoexcavator, pe roți; un excavator, pe senile cauciuc; o autoutilitară basculabilă)

- Monta o cabină WC ecologică;

- Monta un container prefabricate (birou)

- Monta un șopron materiale.

După încheierea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc)

- Profilul si capacitati de productie:

Prin obiectivul de investiții ”Modernizare sistem alimentare cu apă, comuna Smârdan, județul Tulcea”, beneficiarul, comuna Smârdan, județul Tulcea, dorește creșterea capacității de tratare a debitului de alimentare cu apă, din cadrul sistemului de alimentare cu apă, propriu, existent.

Localitatea deține un sistem de alimentare cu apă, în sistem centralizat, dar nu deține un sistem de canalizare, cu stație de epurare.

Sistemul de alimentare cu apă, existent, realizat în anii 1995 – 1998, este autorizat, din punct de vedere al gospodăririi apelor, cu Autorizația de Gospodărire a Apelor, nr. 126/07.08.2020, cu valabilitate până la 31.07.2022 și Autorizație de Mediu, nr. 8572/08.02.2013, revizuită la data de 26.05.2021.

Debitele de alimentare cu apă, autorizate, au următoarele valori:

Qs zi med = 182,47 mc/zi = 22,78 mc/h = 6,33 l/s;

Qs zi max = 237,49 mc/zi = 29,66 mc/h = 8,24 l/s;

Qorar max = 74,15 mc/h = 20,59 l/s.

Pentru situația de perspectivă, s-a considerat o crestere a numărului populației, la 2210 persoane, cu un consum mediu, apă potabilă, de 80 l/om și zi, pentru 90% din populație, cu instalații interioare de alimentare cu apă și 10%, cișmele amplasate în curți.

Urmare a acestui fapt, rezultatul necesarului de apă, s-a sintetizat în tabelul nr. 2:

Tabel nr. 2:

| Qzimax I | 267,98 | mc/zi | 3,10 | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzimax II | 236,39 | mc/zi | 2,74 | l/s |
| Qorarmax I | 30,99 | mc/ora | 8,61 | l/s |
| Qorarmax II | 27,04 | mc/ora | 7,51 | l/s |

Date caracteristice ale obiectivului:

În cadrul acestui obiectiv de investiții, se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

- Sursa de alimentare cu apă: Se va înlocui, în totalitate, atît ca traseu cât și ca componență, respectiv cribul, conducta de colectare, stația de pompare de pe rețeaua de aducțiune.

Înlocuirea cribului de captare, concomitent cu înlocuirea conductei existente, de aspirație, OL Dn 300 mm, cu PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 40 ml, presupune:

- montaj a unui crib prefabricat, din plasă de oțel, zincată, 10x10 cm, cu latura de 1 m,  în zona celui existent, la circa 9 m de acesta, în aval, pentru refacerea captării  existene, din fluviul Dunărea;

- Montaj sistem conductă de aspirație, prefabricată, din PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 40 ml; În capătul aval al acesteia (spre stația de pompare) va fi prevăzută o manta de montaj a electropompei submersibile sub presiune(conductă OL, Dn 500 mm, verticală) cu ieșire laterală, cu flanșe.  Montajul se va realiza parțial cu acoperirea conductei;

- În mantaua sub presiune, se va monta o electropompă submersibilă multietajată, verticală, pentru montaj în conductă, Q = 80 mc/h, H = 40 mca, tip WILO EMU K86, sau similar, complet echipată, cu tablou electric, automatizare pornire pornire cu softstarter, urmarire la distanță, cu teletransmisie de date) cablu alimentare, 250 ml si cablu senzori PTC motoare.

- Rețeaua de aducțiune: se va înlocui, în totalitate, atât ca traseu cât și ca material, sistem de pompare :

În aval de electropompă, conducta presurizată permanent (protejată cu clapete de reținere, electrovane normale și solenoid) se vor monta, pe drumul de exploatare existent, balastat, în tranșee comună, executată parțial manual, parțial mecanizat, cu dimensiunile de 0,8x1,5 m, cu sprijinire, în lungime de 180 ml:

  - Conductă PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 180 ml;

  - Conductă PE ID PE100, Dn 25 mm, Pn10, L = 180 ml, soluție hipoclorit de sodiu;

  - Conductă PE ID PE100, Dn 25 mm, Pn10, L = 180 ml, soluție floculant;

Aceste conducte, se vor monta, între căminul de vane din aval de electropompă și containerul prefabricat – stația de tratare cu filtre rapide.

Conducta de aducțiune, propusă, PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, are volumul interior, total, de 50,8 mc. În ea, se va injecta, în aval de sistemul de reținere, soluțiile de hipoclorit de sodiu (concentrație maximă 2 g/dmc) pentru reducerea concentrației metalelor și soluția de floculant. Aceste soluții, nu sunt toxice.

Sistemul de reținere, din aval de punctul de injecție, nu permite, ajungerea acestora în sursa de alimentare cu apă (fluviul Dunărea, braț Măcin) și nu permite nici corodarea acestora (sunt din PVC)

Concentrațiile acestora, vor fi determinate zilnic, în funcție de turbiditatea sursei de alimentare cu apă.

Volumul conductei, de 50,8 mc, viteza de circulație, în conductă, determină, pe porțiunea de vehiculare, de 180 m, formarea flocoanelor și reducerea metalelor, în contact cu soluția de hipoclorit. Prin această metodă, se elimină rezervorul de floculare/contact hipoclorit, din schema tehnologică, agitatoarele, din bazin, precum și o pompare intermediară.

Pentru spălarea conductei de aducțiune, a sorbului, a cribului, s-a prevăzut, în căminul de vizitare, din aval de electropompă, o conductă de by – pass, a elementelor de închidere, până în mantaua de presiune a electropompei.

Pentru spălarea acesteia, se opresc sistemele de clorinare, cu o oră innainte, se deschide vana de pe conducta de by – pass, iar intregul volum de apă, de 50,8 mc, se descarcă în sursa de alimentare cu apă. Operațiunea se repetă de minimum 4 ori. Se recomandă o frecvență de spălare, de minimum o dată pe lună și de fiecare dată, după viituri.

- Stația de tratare:

Noua stație de tratare (filtrare cu filtre rapide și corecție clor rezidual) se va realiza în incinta gospodăriei de apă, existente, în zona clădirii fostei stații de clorinare, la 3,5 m, de aceasta, spre fluviul Dunărea, și va consta în montarea, pe o platformă de beton C16/20, cu dimensiunile, în plan, de 6,0x3,0 și înnălțimea de 10 cm, a unui container prefabricat, realizat din panouri sandwich, de 4 cm grosime, cu dimensiunile de 5,5x2,5x3,5 m.

În interiorul acestui container, se vor monta:

  - Filtru autocuratitoar semiautomat, model ML 080, sau similar – 2 buc;

- Debitmetru cu emitator de impulsuri CW 080, racorduri cu flanse DN80, debit nominal 80 m³/h;

- Sistem dozare floculant, sulfat de aluminiu, Q = 80 mc/h;

  - Statie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, automata,tip DLX – AUT, sau similar, cu monitorizarea clorului rezidual Q = 0……180 g/h, complet echipată, inclusiv debitmetru, Dn 80 mm Ø600 x H870 mm, inclusiv corecție clor rezidual;

- Filtru rapid, cu pat de nisip, FCD 40/F – DP – 2 buc ;

- Electropompă spălare, verticală, Q = 30 mc/h, H = 40 mca, complet echipată;

- Compresor aer comprimat, cu butelie V = 100 l, acționare vane;

- Colector apă tratată, OL zincat, Dn 200 mm, L = 1,0 ml;

Vehicularea debitului de alimentare cu apă tratată, de la stația de tratare, la rezervorul de înmagazinare, se va realiza, la presiunea de ieșire din filtre, la rezervorul de înmagazinare, cu volumul de 300 mc, prin intermediul unei conducte PE ID PE100Rc, Pn10, De 200 mm, în lungime de 30 ml, în montaj îngropat.

Spălarea filtrelor, se va realiza sub presiunea furnizată de electropompa de spălare,

verticală, Q = 30 mc/h, H = 40 mca, complet echipată, montată în container, care aspiră, din rezervorul de înmagazinare, prin intermediul unei conducte PE ID PE100Rc, Pn10, De 110 mm, în lungime de 30 ml, în montaj îngropat.

Acționarea vanelor filtrelor rapide, se va realiza pneumatic, cu aer comprimat, generat de un compresor cu butelie V = 100 l, cu priză de aer exterioară, montat în container.

3.1 Filtru autocuratitoar semiautomat, model ML 080, sau similar

Filtrarea grosieră, se va realiza cu două filtre autocuratitoare semiautomate (cu comanda manuala) productie NOBEL – Italia, model ML080, sau similar, instalate in parallel, având în componență:

-      Corp din bronz, turnat;

-      Cartus filtrant din otel inoxidabil AISI 304, grad de filtrare 100 µm;

-      2 manometre pentru controlul pierderii de presiune.

-      Racorduri cu flanse;

Caracteristici tehnice (pentru fiecare filtru)

| debit max (la DP 0,2 bar) | 40 m3/h |
| --- | --- |
| cartus filtrant, grad de filtrare | CXM100, 200 µm |
| racorduri intrare/iesire | DN 80 |
| racord portfurtun golire | Ø50 |
| DP max. admisa | 1 bar |
| presiune de lucru min/max | 2/16 bar |
| temperatura min/max | 5/50°C |
| masa neta | 20 kg |

Spălarea inversă, se realizeaza prin inversarea fluxului de apa: cartușul filtrant se spală cu apa prefiltrată si dispozitivul rotativ Turboclean garanteaza curatarea totala a cartusului filtrant cu un consum minim de apă. Jeturi controlate de apa spala cu forta intreaga suprafata a cartusului, impingand impuritatile retinute spre scurgere.

3.2 Statie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, automata, tip DLX – AUT, sau similar :

Se propune, a se folosi, un sistem de dezinfectie a debitului de apa, cu hipoclorit de sodiu, automat, DLX – AUT, sau similar, cu pompa dozatoare, cu monitorizarea clorului rezidual, cu dozare progresiva, in functie de debitul captat si de clorul rezidual, la iesirea din gospodaria de apa, de 0,2 mg/l, atât pentru clorinare prealabilă, cât și pentrucorecție clor residual.

Instalatia de dozare, este compusa din: pompa dozatoare cu membrana, recipient de stocare a solutiei de hipoclorit, V = 60 l, din PVC, debitmetru cu transmitator de impulsuri, unitate de comanda si control al dozarii AU-2006, sau similar, celula de masurare clor rezidual liber, filtru de impuritati, panou electric de protectie, panou PP fixare componente.

Controlul automat al procesului de clorinare reduce semnificativ influenta erorii umane ce apare in cazul controlului manual a acestuia. Un dispozitiv automat, mentine continuu nivelul clorului rezidual in apa, fara interventia operatorului.

Instalatia dozeaza si regleaza automat doza solutiei de hipoclorit de sodiu in functie de doi parametri: debitul de apa, si concentratia clorului  rezidual in apa,  injectia solutiei de hipoclorit realizandu-se direct in reteaua de aducțiune.

Informatia despre debitul apei este data de catre un contor cu transmitator de impulsuri, iar informatia despre concentratia clorului este data de celula de masurare, amplasata pe reteaua de distributie, in amonte de robinetul de prelevare probe.

Cand debitul apei ce se trateaza este variabil, controlul procesului de clorinare recomandat este “Control functie de debit”.

Cand calitatea bio-chimica a apei este variabila in timp (rezultand o cerinta de clor variabila), in acelasi timp si debitul fiind variabil, metoda de control utilizata de AU-2006, sau similar, se numeste “Control combinat functie de debit si rezidual”.

Masurand continuu debitul apei de tratat si concentratia clorului rezidual in apa (prin intermediul analizorului), controller-ul AU-2006 mareste sau reduce doza de clor astfel incat nivelul clorului rezidual in apa sa fie mentinut la valoarea dorita.

Instalatia va functiona complet automatizat. Nu este necesar personal de supraveghere.

3.3 Filtru rapid, cu pat de nisip, FCD 40/F – DP

Sunt filtre rapide, două bucăți, având următoarele caracteristici tehnice, principale: Qn = 20 mc/h; Qmax = 40 mc/h, Vspălare = 10 mc; nisip cuarțos și antracit; acționare pneumatică a electrovanelor ;

Sunt filtre cu nisip cuartos, cu spalare automata in contracurent a stratului filtrant, pentru indepartarea particulelor solide in suspensie ce produc turbiditatea apei.

Mediul filtrant consta in mai multe straturi de nisip cuartos selectionat de tip sferoidal, cu granulatii diferite, si un strat superior de antracit. Spre deosebire de straturile filtrante
traditionale, forma sferica a fiecarei graunte de nisip evita spargerea picaturilor de apa, facilitand curgerea si ducand la o filtrare mai buna, chiar in cazul unor viteze liniare mai mari.

Mediile filtrante sunt regenerate printr-o spalare inversa cu apa, ce se realizeaza automat la intervale prestabilite de timp sau in functie de pierderea de presiune prin filtru, conform automatizarii modelului respectiv (FCD/F-DP)

Functionarea filtrelor este gestionata de o automatizare electronica computerizata cu microprocesor ce permite programarea diferitelor faze ale regenerarii este programabila,
pentru a adecva functionarea echipamentului la aplicatia specifica si a optimiza consumurile de apa pentru regenerare.

La toate modelele regenerarea poate fi comandata si manual, in orice moment, fara a se modifica programarile salvate in memoria programatorului si independent de acestea
(functionare semiautomata)

Comanda automată, se realizează cu un panou de interfata cu programator electronic cu microprocesor Siemens - seria LOGO si 3 electrovane pilot de joasa tensiune.

Comanda automată a regenerarii functie de pierderea de presiune se realizează prin intermediul a 2 senzori analogici inclusi in furniture, sau de un program de timp (7 zile, 24 ore, max. 3 regenerari/zi). Alimentare electrica  220 V, 50 Hz.

Este disponibil un contact liber de potential pentru semnalizarea la distanta a regenerarii in curs.

Pornirea regenerarii si furnizarea de apă, pot fi inhibate de la distanta cu ajutorul unui contact liber de potential extern.

In timpul spalarii inverse, furnizarea  de apă este complet intrerupta prin intermediul vanei cu membrana instalate pe linia de iesire.

Grupul hidraulic ce controleaza regenerarea este constituit din 5 vane fluture cu servomotor cu actionare pneumatica cu dublu efect, interconectate printr-un colector din otel zincat montat pe partea frontala a filtrului. Vanele fluture, la randul lor, sunt comandate de 4 electrovane pilot, cu posibilitatea comenzii manuale in absenta alimentarii electrice.

Toate materialele utilizate sunt non-toxice si admise pentru contactul cu apa potabila.

Coloanele sunt realizate din otel carbon acoperit la interior cu rasini epoxidice de uz alimentar aplicate ulterior sablarii (gradul SA3 conform scarii suedeze); la exterior, acoperirea este realizata in ciclu poliuretanic anti-acid, aplicat de asemenea ulterior sablarii; recipientul include sistemul de distributie cu difuzoare din polipropilena, guri de vizitare, manometre de control. Vanele fluture au corpul din fonta, in vreme ce partile ce se afla in contact cu apa sunt realizate din otel inoxidabil AISI316 (discul si axul) si din EPDM (mansonul).

Masele filtrante sunt aprobate pentru uz alimentar.

Toate modelele sunt disponibile si in versiunea cu racorduri separate pentru apa de filtrat si apa pentru spalare inversa.

Caracteristici tehnice:

- Debit nominal 20 m3/h (la o viteza de filtrare de 20 m3/m2/h si un grad de filtrare de 15÷25 microni)

- Debit maxim 40 m3/h (la o viteza de filtrare de 40 m3/m2/h)

- Debit necesar spalare inversa 30 m3/h.

- Consum apă spălare inversă: 10 mc.

- Racorduri DN80

- Diametru coloana: Ø1100 mm

- Dimensiuni: 1300 mm x 1460 mm x H 2400 mm

- Masa neta la livrare: 1990 kg

- Presiune de lucru 1,5-6 bar

- Pierdere maxima de presiune admisa 0,8 bar

- Temperatura de lucru 5-40°C

- Alimentare electrica 220 V/50 Hz/50 W

- Alimentare pneumatica de serviciu: 5-7 bar

Asigurarea alimentării continue, cu energie electrică, se va realiza cu un generator energie electrică, cu AAR, 70 kva, motorină, ultrasilențios, capacitate rezervor : 200l, monat la exterior, în zona tabloului general de distribuție energie electrică, a incintei.

Igienizarea rezervorului de înmagazinare, înlocuirea totală a instalațiilor hidraulice, a instalațiilor hidraulice, din stația de pompare, se va realiza într-o etapă ulterioară.

Clădirile, cu destinația de stație de pompare, treapta 1 și clădirea S+P+1E, mai puțin subsolul, vor fi igienizate și trecute în conservare, de către beneficiar, cu forțe proprii.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Prin obiectivul de investiții ”Modernizare sistem alimentare cu apă, comuna Smârdan, județul Tulcea”, beneficiarul, comuna Smârdan, județul Tulcea, dorește creșterea capacității de tratare a debitului de alimentare cu apă, din cadrul sistemului de alimentare cu apă, propriu, existent.

Debitele de alimentare cu apă, autorizate, livrate populației, în momentul de față, au următoarele valori:

Qs zi med = 182,47 mc/zi = 22,78 mc/h = 6,33 l/s;

Qs zi max = 237,49 mc/zi = 29,66 mc/h = 8,24 l/s;

Qorar max = 74,15 mc/h = 20,59 l/s.

Pentru situația de perspectivă, s-a considerat o crestere a numărului populației, la 2210 persoane, cu un consum mediu, apă potabilă, de 80 l/om și zi, pentru 90% din populație, cu instalații interioare de alimentare cu apă și 10%, cișmele amplasate în curți.

Urmare a acestui fapt, rezultatul necesarului de apă, s-a sintetizat în tabelul nr. 2:

Tabel nr. 2:

| Qzimax I | 267,98 | mc/zi | 3,10 | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzimax II | 236,39 | mc/zi | 2,74 | l/s |
| Qorarmax I | 30,99 | mc/ora | 8,61 | l/s |
| Qorarmax II | 27,04 | mc/ora | 7,51 | l/s |

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Debite de alimentare cu apă, propuse:

| Qzimax I | 267,98 | mc/zi | 3,10 | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzimax II | 236,39 | mc/zi | 2,74 | l/s |
| Qorarmax I | 30,99 | mc/ora | 8,61 | l/s |
| Qorarmax II | 27,04 | mc/ora | 7,51 | l/s |

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Ca materii prime, se vor utiliza:

- Beton, pentru refacerea suprafețelor afectate, realizarea platformei de montaj a containerului prefabricat, din incintă: circa 8 mc:  achiziționată de la societăți de desfacere, de profil;

- Conducte, achiziționat de la societăți de desfacere, de profil:

  - PE ID PE100Rc, De 630x57,3 mm, Pn10, L = 220 ml;

  - Conductă PE ID PE100, Dn 25 mm, Pn10, L = 360 ml ;

  - Conductă PE ID PE100Rc, Pn10, De 200 mm, L = 30 ml, alimentare rezervor;

  - Conductă PE ID PE100Rc, Pn10, De 110 mm, L = 30 ml, spalare filtre;

- Elemente, subansamble metalice (vane, clapeti, sorburi, etc) circa 0,52 tone;

Energia electrica, necesara realizarii sudurilor conductelor, va fi asigurată de generatoare portabile, cu functionare pe benzina.

Utilajele de sapat, vor fi antrenate de motoare cu ardere interna, cu functionare pe combustibil lichid (motorina)

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Rețelele de alimentare cu apă, propuse (noua rețea de aducțiune și stația de tratare, propuse)  vor asigura alimentarea cu apă a sistemului de alimentare cu apă, existent.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Amplasarea cribului, a noii conducte de aducțiune, în brațul Măcin, se va realiza, paralel cu captarea existent, la 9 m, în aval de aceasta, la aceiași cotă de montaj, prin metoda imersării conductei și a lestării acesteia, în albia minoră.

În albia majoră, conducta va fi montată îngropat, în tranșee deschisă ( 1,20x2,50 m) realizată prin săpătură manual/mecanizată, pe drumul de exploatare, existent. După montarea conductei, se va realiza refacerea drumului de acces, la starea inițială.

Traseele conductelor de alimentare cu apă, din incintă (alimentare rezervor cu apă tratată și conducta de spălare filtre) ce parcurg suprafețele betonate, vor fi aduse la starea inițială.

- Cai noi de acces sau schimbarea celor existente:

Se vor utiliza drumurile și calea de acces, la amplasament, existente.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, se vor utiliza, urmatoarele categorii si tipuri de resurse naturale:

- Pamint vegetal, pentru realizarea lucrarilor de terasamente, recuperat din sapatura;

- Balasturi și agregate sortate – din balastiere;

- Beton – de la societăți specializate;

- Conducte, armături și accesorii: de la societăți specializate.

- Metode folosite in constructie/demolare:

Pozarea conductelor de apă, se va realiza în săpătură deschisă, urmată de astuparea și compactarea pământului, din tranșee.

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza metode si procedee clasice de executie. Descrierea acestora, s-a realizat la capitolul anterior, descrierea functionala si tehnologica.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructive, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Realizarea acestui obiectiv de investiții, se preconizează a se realiza într-o perioadă de timp, de 7 luni, astfel:

- Montaj conducta aspirație: 10 zile;

- Montaj conducta aducțiune: 30 zile;

- Montaj stație de filtrare: 20 zile

- Realizare instalatii în incintă: 30 zile;

- Probe tehnologice: 10 zile.

Organizarea de Santier, aferenta acestui obiectiv de investitii, se va dezvolta în incinta gospodăriei de apă, pe o suprafață de teren, betonată, pe care se va amenaja:

- (marca) o zonă de parcare utilaje (un buldoexcavator, pe roți; un excavator, pe senile cauciuc; o autoutilitară basculabilă)

- Monta o cabină WC ecologică;

- Monta un container prefabricate (birou)

- Monta un șopron materiale.

După încheierea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială.

Perioada medie de exploatare : circa 50 de ani;

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Noua priză de captare, rețeaua de aducțiune, stația de fitrare/tratare, vor înlocui instalațiile existente (care vor intra în conservare)

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Solutia 1: Mentinerea conditiilor actuale de functionare: cu sincope în tratarea debitului de apă:

- Debitul de apă brută, prelevat din fluviul Dunărea – brațul Măcin, conform facturilor SGA, semestrul 1, anul 2021, este de 26,05 mii mc, reprezentând 289 mc/zi = 12,04 mc/h. După tratare, acest debit ajunge la 180…..230 mc/zi, în funcție de turbiditatea apei brute. Acest debit, este insuficient, mai ales, pentru asigurarea debitului de alimentare cu apă, a activităților zootehnice, agricole, industriale.

- Cribul de captare și sorbul din captarea de suprafață, din fluviul Dunărea: este degradat în proporție de 80%. Datorită găurilor din conducta de aducțiune, nu s-au mai putut realiza spălări ale acesteia – este necesară înlocuirea acesteia;

- Conductă de aducțiune, oțel, Dn 300 mm, amplasată în canalul de derivație, este colmatată și spartă – în momentul de față, debitul de alimentare cu apă, este prelevat din canalul de derivație, colmatat, în proporție de 60%. Este necesară înlocuirea acesteia, sau schimbarea traseului conductei.

- Canalul de derivație, aflat în administrarea ANIF, nu a mai fost dragat de circa 30 de ani, prezentând depuneri și vegetație acvatică subterană și supraterană.

- Instalațiile hidraulice, din stația de pompare, tip cheson, treapta 1, sunt degradate, energofage și învechite, din punct de vedere tehnologic. Soluția de amorsare a conductei, prin creare de vid, are un randament de circa 40% – este necesară, sau înlocuirea acestora, sau înlocuirea tehnologiei de vehiculare a debitului de alimentare cu apă.

- Construcția, tip S+P+1E, cu destinația de stație de tratare și pompare, necesită lucrări de reparații generale, interioare/exterioare. Instalațiile hidraulice, interioare, necesită lucrări de înlocuire, totale.

- Agregatele de pompare, energofage, sunt cu pornire directă – este necesară inlocuirea, cel puțin a instalațiilor electrice (tablouri electrice, legături la postul de transformare) a modului de pornire (cu softstarter sau convertizor de frecvență) dacă nu înlocuirea totală a acestora. Pornirea directă, pe lângă curentul de pornire, cel puțin dublu, induce în instalația hidraulică, fenomenul de lovitură de berbec, care nu poate fi atenuată de vasul de expansiune închis, existent.

- Rezervorul de înmagazinare, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, consolidat recent, necesită lucrări de igienizare și reparații interioare/exterioare, cu înlocuirea totală a instalațiilor hidraulice.

- Reteaua de distribuție, este funcțională, dar necesită lucrări de extindere, datorită noilor consumatori, apăruți.

Solutia 2: Înlocuirea completă a cribului de captare, conducta de aspirație, rețea de aducțiune, precum și a traseului acesteia; Înlocuirea tehnologiei de tratare/filtrare a debitului de apă brută, cu filtre rapide.

- Prelevarea debitului de alimentare cu apă, cu o calitate mult mai bună;

- Se renunță la două pompări intermediare;

- Conducta de aducțiune, se utilizează ca rezervor de contact, pentru soluția de hipoclorit și floculant – se renunță la o pompare și la consumul electric, generat de funcționarea agitatorului;

- Filtrarea, se va realiza în două filtre sub presiune, cu un debit, nominal, cumulat, de 40 mc/h, respectiv maximum 80 mc/h. Spălarea filtrelor, la o turbiditate medie, se va realiza de două ori/zi, cu un debit de spălare, cumulat, de 40 mc/zi.

- Urmare a realizării acestor categorii de lucrări, capacitatea maximă de tratare, a sistemului de alimentare cu apă, va crește, de la maximum 15 mc/h, la maximum 80 mc/h, cu un consum de energie, redus cu circa 60%.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, Solutia optima este Solutia 2: Înlocuirea completă a cribului de captare, conducta de aspirație, rețea de aducțiune, precum și a traseului acesteia; Înlocuirea tehnologiei de tratare/filtrare a debitului de apă brută, cu filtre rapide.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu extragerea agregatelor, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Modernizarea captării, a sistemului de tratare, va duce la scăderea consumului de energie electrică, la creșterea debitului de alimentare cu apă, livrat populației și agenților economici, din zonă.

- Alte autorizatii cerute prin proiect:

- Aviz SGA;

- Aviz DSP;

- Studiu geotehnic;

- Expertiză tehnică;

- Verificator de proiect;

IV Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Pentru racordarea la rezervorul de înmagazinare, existent, este necesară:

- Tăierea cu mașina cu disc diamantat, a traseelor conductelor, cu suprafața betonată (pe o lățime de 80 cm)

- extragerea molozului rezultat ( balast, pământ, etc)

- montarea conductelor de alimentare cu apă și refacerea suprafețelor afectate;

- aducerea la starea inițială a terenului (spațiu verde și carosabilului)

Deșeurile, molozurile rezultate, vor fi utilizate la lucrări de sistematizare verticală, la realizarea trotuarelor, etc.

V Descrierea amplasarii proiectului.

- Distanta fata de granite, pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Data fiind localizarea amplasamentului studiat (comuna Smârdan, județul Tulcea, în incinta gospodăriei de apă, existente, pe drumul de exploatare, existent) acesta nu cade sub incidenta Conventiei pentru evaluarea impactului asupra mediului, in context transfrontalier, adoptata la ESPOO, la 25 februarie 2001, ratificata prin Legea 22/2001;

- Localizarea amplasamentului, in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Nu este cazul.

- Harti, fotografii ale amplasamentului, care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atit naturale cit si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atit pe amplasament, cit si pe zonele adiacente acestuia :

  - Teren categorie de folosință curți construcții (incinta gospodăria de apă) și drumuri, aflat în inventarul domeniului public al comunei Smârdan, județul Tulcea.

  - Vecinatati :

Gospodăria de apă a localității Smârdan, Uzina de apă, este amplasată în intravilanul localității, T29, Cc1320, Carte Funciară 34102, pe o suprafață de teren, de 3.209 mp, aparținând domeniului privat al UAT comuna Smârdan, județul Tulcea, pe strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

În ceea ce privește vecinătățile acestui amplasament, situația se prezintă astfel:

- La Nord – Proprietate privată: Moise Stelian;

- La Sud – Canal ANIF;

- La Vest – (tufăriș – mărăciniș) Hb 1321;

- La Est – Cale acces, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

- Politici de zonare si de folosire a terenului : Nu este cazul

- Areale sensibile : Nu este cazul ;

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital, cu referinta geografica in sistem de proiectie Stereo 70 :

Terenul pe care urmeaza a se dezvolta acest obiectiv de investitii, este situat în comuna Smârdan, județul Tulcea, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57 (gospodăria de apă) drumul de exploatare, existent, aflat în administrarea CL Smârdan.

Coordonatele caracteristice, in sistem de coordonate STEREO 70, sunt:

- Detalii despre orce alta varianta de amplasament care a fost luata in considerare :

Nu este cazul.

VI  Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor :

- Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

În cazul acestui obiectiv de investiții, se va utiliza același mod de captare a debitului de apă, ca cel existent, dar cu un consum de energie electrică, mult redus.

Filtrarea apei brute, initial se realiza cu filtre lente, verticale. Se propune realizarea filtrării, cu filtre rapide, sub presiune, cu randament mult mai bun.

Dezinfecția debitului de alimentare cu apă, se realizează, concomitent cu flocularea, în conducta de aducțiune, cu injecție, în amonte de electropompa submersibilă. Prin acest procedeu, se elimină bazinele de mixare soluție hipoclorit și floculant.

După trecerea prin filtrele rapide, debitului de apă, în funcție cantitatea de clor rezidual, rămasă, i se poate aplica un tratament de clorinare finală, direct în rezervorul de înmagazinare.

Soluțiile de hipoclorit de sodiu și floculant, utilizate, vor avea agrement tehnic, pentru utilizarea în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

Apa de spălare a filtrelor, potabilă, din rezervorul de înmagazinare, este trecută prin decantorul longitudinal, existent și apoi evacuate la emisar, brațul Măcin, printr-un canal deschis, existent.

Șlamul rezultat din decantare (nisip fin) va fi uscat, pe o platformă de uscare, existentă și introdus în circuitul legal de neutralizare.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute :

Nu este cazul.

- Protectia aerului :

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri : Ca poluant, factor poluant, pentru aer, se identifica praful, generat de activitatile de terasamente si noxele, generate de functionarea autovehiculelor, in perioada de executie. Dat fiind ca circulatia, in principal, se va realiza pe drumurile asfaltate sau suprafețe betonate, existente, aceste noxe, nu vor duce la modificari ireversibile, ale atmosferei.

- Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- Sursele de zgomot si vibratii: Pot apare doar in faza de constructie, de la utilajele in functionare. Nivelul de zgomot, va fi in limitele legale de functionare ale utilajelor.

- Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- Surse de radiatii: Nu este cazul;

- Amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul.

- Protectia solului si subsolului:

- Surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime: Sursele de poluanti pentru sol, subsol si apele freatice, in perioada de executie, pot fi doar carburantii utilizati pentru alimentarea autovehiculelor. Pentru diminuarea acestor riscuri, alimentarea utilajelor, se va realiza doar in statii de alimentare, fixe sau mobile. De asemenea, reparatiile, schimburile de uleiuri, se vor realiza doar in ateliere specializate.

- Apa de spălare a filtrelor, potabilă, din rezervorul de înmagazinare, este trecută prin decantorul longitudinal, existent și apoi evacuate la emisar, brațul Măcin, printr-un canal deschis, existent.

- Șlamul rezultat din decantare (nisip fin) va fi uscat, pe o platformă de uscare, existentă și introdus în circuitul legal de neutralizare.

In cazul surselor de alimentare cu apa, s-au instituit zonele de protectie sanitara, cu regim sever, de restrictie si de protectie hidrogeologica.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului: Nu este cazul.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile, ce pot fi afectate de proiect: In zona, nu exista areale sensibile. Totusi, este stiut faptul ca micsorarea ariilor habitatelor naturale are drept consecinta imediata disparitia, din zona, a diferitelor specii de flora si fauna salbatica in special, care nu se pot acomoda cu zgomotul, prezenta oamenilor si, in primul rand, cu poluarea produsa de lucrarile de exploatare.

Lucrarile propuse, nu afecteaza integritatea zonei naturale, deoarece:

- nu reduce suprafata habitatelor si numarul speciilor din zona;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea cadrului natural;

-  nu influenteaza realizarea obiectivelor pentru conservarea cadrului natural;

- nu influenteaza negativ factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare a cadrului natural;

- nu produce modificari ale dinamicii relatiilor dintre sol si apa sau flora si fauna,  care  definesc   structura  si/sau  functia  cadrului natural.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii, si ariilor protejate: Nu este cazul.

- Protejarea asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora este instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc:

Nu este cazul.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate, si/sau de interes public.  Nu este cazul.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in comformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile) cantitati de deseuri generate:

In perioada de executie, ca deseuri, rezultate din activitatea de construire, sunt de evidentiat doar resturile de conducta, otel, lemn si beton (moloz, infrastructură, urmează a fi desființate) rezultate din activitatea de construire. Se preconizeaza, ca se vor colecta, urmatoarele cantitati de deseuri:

  - Resturi de conducta PE ID: circa 3 kg

  - Resturi de otel: circa 5 kg;

  - Resturi de material lemnos (cofraj deteriorat) circa 0,05 mc;

  - Moloz: circa 8 mc.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

Presupune urmatoarele actiuni:

  - Reducerea la sursa a deseurilor ;

  - Utilizarea eficienta a resurselor;

  - Achizitionarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient un produs;

  - Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;

  - Instruirea angajatilor;

  - Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;

  - Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;

  - Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;

  - Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor;

  - Incurajarea repararii produselor defecte;

  - Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora

- Planul de gestionare a deseurilor: Aceste resturi, vor fi depozitate in containere, pubele, platforme, cisterne si introduse in circuitul legal de valorificare – neutralizare/revalorificare (molozuri/ slam rezultat din spălarea filtrelor)

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse: Nu este cazul.

- Modul de gospodarire a substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul. Soluțiile de hipoclorit de sodiu și floculant, utilizate, vor avea agrement tehnic, pentru utilizarea în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

B Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenului, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, se vor utiliza, urmatoarele categorii si tipuri de resurse naturale :

- Pamint de umplutura, pentru realizarea lucrarilor de terasamente, recuperat din sapatura, de pe amplasament, din alte zone, sau achiziționat;

VIII  Descrirea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor  protejate)  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  si a faunei  salbatice,  terenurilor,  solului,  folosintelor,  bunurilor  materiale,  calitatii  si  regimului  cantitativ  al  apei,  calitatii  aerului, climei  (de  exemplu,  natura  si amploarea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  sera)  zgomotelor  si  vibratiilor,  peisajului  si mediului  vizual, patrimoniului istoric si cultural  si  asupra  interactiunilor dintre aceste  elemente;  natura  impactului  (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile.

Importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata)

Terenul pe care urmeaza a se dezvolta acest obiectiv de investitii, este situat în comuna Smârdan, județul Tulcea, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57 (gospodăria de apă) drumul de exploatare, existent, aflat în administrarea CL Smârdan.

Teren: categorie de folosință curți construcții (incinta gospodăria de apă) și drumuri, aflat în inventarul domeniului public al comunei Smârdan, județul Tulcea.

Vecinatati :

Gospodăria de apă a localității Smârdan, Uzina de apă, este amplasată în intravilanul localității, T29, Cc1320, Carte Funciară 34102, pe o suprafață de teren, de 3.209 mp, aparținând domeniului privat al UAT comuna Smârdan, județul Tulcea, pe strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

În ceea ce privește vecinătățile acestui amplasament, situația se prezintă astfel:

- La Nord – Proprietate privată: Moise Stelian;

- La Sud – Canal ANIF;

- La Vest – (tufăriș – mărăciniș) Hb 1321;

- La Est – Cale acces, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

Categoria de importanta a acestui obiectiv de investitii, este C, Normala, comform HG 766/1994, cu completările ulterioare.

-	impactul asupra populatiei, sanatatii umane,

Nu este cazul. Functionarea acestui obiectiv de investitii, va avea efecte benefice, pentru populatia din zona.

Impactul asupra faunei si florei,

Este stiut faptul ca micsorarea ariilor habitatelor naturale are drept consecinta imediata disparitia, din zona, a diferitelor specii de flora si fauna salbatica in special, care nu se pot  acomoda cu  zgomotul,  prezenta  oamenilor  si,  in  primul  rand,  cu poluarea produsa de lucrarile de exploatare.

Lucrarile propuse, nu afecteaza integritatea zonei de desfasurare, deoarece:

- nu reduce suprafata habitatelor si numarul speciilor din zona ci le dezvolta si divesifica;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor naturale;

-  nu influenteaza realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale;

- nu influenteaza negativ factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale;

- nu produce modificari ale dinamicii relatiilor dintre sol si apa sau flora si fauna,  care definesc  structura si/sau functia ariei naturale.

-	impactul asupra solului, folosintelor, bunurilor materiale,

Impactul asupra solului nu este semnificativ negativ si se manifesta in special pe perioada realizarii lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor, nu va mai exista impact.

Nu exista deseuri rezultate din exploatare.

Impactul, indus de activitatea, in cadrul investitiei, asupra subsolului, va fi nesemnificativ, in conditii de functionare normala.

-	impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei,

Impactul asupra apei se manifesta datorita lucrarilor de terasamente pentru realizarea

lucrarilor de montaj a rețelei de aducțiune, refacere alei de circulație. Impactul nu este semnificativ negativ si se manifesta in special pe perioada realizarii lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor, nu va mai exista impact.

-	impactul asupra calitatii aerului, climei,

Aerul reprezinta vectorul care conduce la efecte globale asupra mediului, care isi

au cauza in poluarea atmosferei si anume: precipitatiile acide, degradarea stratului de ozon stratosferic, efectul de incalzire globala, cunoscut si sub denumirea de efect de sera. Calitatea aerului este influentata de sursele antropice cu potential semnificativ de emisie in atmosfera.

Natura temporara a lucrarilor de executie, specificul diferitelor faze de executie, modificarea continua a fronturilor de lucru diferentiaza net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

Impactul nu este semnificativ negativ si se manifesta in special pe perioada realizarii lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor, nu va mai exista impact.

-	impactul asupra zgomotelor si vibratiilor,

Activitatea ce urmeaza a se desfasura, in executie, in cadrul obiectivului analizat nu este generatoare de poluare sonora, peste limitele admise, iar in exploatare, nu exista poluare sonora.

-	impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de  realizarea lucrarilor propuse. Peisajul va suferi un impact temporar, negativ, dar nesemnificativ, cauzat de realizarea retelei de alimentare cu apa. Acesta va disparea imediat dupa finalizarea lucrarilor, urmand a avea efecte benefice, asupra peisajului.

-	Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Date fiind activitatile care se desfasoara si se vor desfasura, dupa montarea retelelor, impactul este minim. Se poate vorbi despre impact asupra mediului inconjurator, doar in perioada de executie a lucrarilor.

Criterii de evaluare a impactului

| Nota | Semnificatia impactului |
| --- | --- |
| -3 | impact negativ major |
| -2 | impact negativ semnificativ |
| -1 | impact negativ minor |
| 0 | lipsa impactului |
| +1 | impact pozitiv minor |
| +2 | impact pozitiv semnificativ |
| +3 | impact pozitiv major |

| Factorul de mediu | Aer | Apa | Sol | Biodiversitate | Sanatate | Peisaj | Mediul socio- economic | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizare sistem irigatii | Impact negativ pe perioada realizarii lucarilor | Nu are impact | Impact negativ pe perioada realizarii lucarilor | Impact negativ pe perioada realizarii lucarilor | Nu are impact | Impact pozitiv | Nu are impact |  |
| ID | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 |
| IS | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 |
| IC | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 |
| ITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| ITM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| ITL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| IPermanent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITemporat | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 |
| IP | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 |
| IN | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 |

Avand  in  vedere  precizarile  facute  anterior,  se  considera  ca  impactul activitatii obiectivului asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, este un impact negativ nesemnificativ.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor /speciilor afectate);

Nu este cazul.

Terenul pe care urmeaza a se dezvolta acest obiectiv de investitii, este situat în comuna Smârdan, județul Tulcea, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57 (gospodăria de apă) drumul de exploatare, existent, aflat în administrarea CL Smârdan.

Teren: categorie de folosință curți construcții (incinta gospodăria de apă) și drumuri, aflat în inventarul domeniului public al comunei Smârdan, județul Tulcea.

Vecinatati :

Gospodăria de apă a localității Smârdan, Uzina de apă, este amplasată în intravilanul localității, T29, Cc1320, Carte Funciară 34102, pe o suprafață de teren, de 3.209 mp, aparținând domeniului privat al UAT comuna Smârdan, județul Tulcea, pe strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

În ceea ce privește vecinătățile acestui amplasament, situația se prezintă astfel:

- La Nord – Proprietate privată: Moise Stelian;

- La Sud – Canal ANIF;

- La Vest – (tufăriș – mărăciniș) Hb 1321;

- La Est – Cale acces, strada Preot Ștefan Cârlan, nr. 57.

Categoria de importanta a acestui obiectiv de investitii, este C, Normala, comform HG 766/1994, cu completările ulterioare.

In aceste conditii, functionarea acestui obiectiv de investitii, prin cresterea debitului de alimentare cu apă, va avea efecte benefice, pentru populatia din zona.

-magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul asupra mediului, este dat de lucrarile de constructii montaj, in perioada de executie:

Dupa executie, creșterea debitului de alimentare cu apă, reducerea consumului dse energie electrică, va avea un impact benefic asupra mediului.

Urmare a acestui fapt, nu se poate vorbi despre o magnitudine si o complexitate a impactului.

-probabilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL.

Impactul asupra mediului, este dat de lucrarile de constructii montaj, in perioada de executie.

Dupa executie, zonele verzi remodelate/create, vor avea un impact benefic asupra mediului.

Urmare a acestui fapt, nu se poate vorbi despre o magnitudine si o complexitate a impactului.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Date fiind activitatile care se desfasoara si se vor desfasura, dupa realizarea modernizarilor, impactul este minim.

Se poate vorbi despre impact asupra mediului inconjurator, doar in perioada de executie a lucrarilor de terasamente rețea aducțiune, de maximum 14 zile.

Dupa aceasta perioada, sursele generatoare de impact, nu mai sunt utilizate.

-masurile  de  evitare,  reducere  sau  ameliorare  a  impactului  semnificativ  asupra mediului;

NU ESTE CAZUL.

-natura transfrontiera a impactului.

NU ESTE CAZUL.

VIII  Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru comformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influienteze negative calitatea aerului din zona

Nu este cazul.

IX  Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programme/strategii/documente de planificare

Nu este cazul. Acest obiectiv de investitii va functiona independent.

A  Justificarea  încadrarii  proiectului,  dupa  caz, în prevederile altor acte normative nationale  care transpun legislatia comunitara (IED, SEVESO, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deseuri etc.)

Nu este cazul.

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Aceasta este o investiție private, a unei persoane fizice.

X Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de Santier, aferenta acestui obiectiv de investitii, se va dezvolta în incinta gospodăriei de apă, pe o suprafață de teren, betonată, pe care se va amenaja:

- (marca) o zonă de parcare utilaje (un buldoexcavator, pe roți; un excavator, pe senile cauciuc; o autoutilitară basculabilă)

- Monta o cabină WC ecologică;

- Monta un container prefabricate (birou)

- Monta un șopron materiale.

După încheierea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de Santier, aferenta acestui obiectiv de investitii, se va dezvolta în incinta gospodăriei de apă, pe o suprafață de teren, betonată.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Nu este cazul. Dupa încheierea lucrarilor:

- se va ridica containerul, cabina WC;

- se va demonta șopronul;

- se va desființa marcajul zonei de parcare.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier;

Nu este cazul.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Nu este cazul.

XI.     Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in

caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

In cazul producerii unui cutremur mai mare de 9 grade pe scara Richter este posibil a fi afectate toate constructiile existente pe amplasamentul studiat.

Dupa incetarea activitatii de exploatare se vor efectua:

- Monitorizarea ratei de refacere a zonei in urma exploatarii obiectivelor de pe amplasament.

- Monitorizarea stabilitatii solului.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Activitatea ce urmeaza a se desfasura in cadrul obiectivului analizat nu este generatoare de poluare asupra solului, subsolului si a apelor freatice.

Soluțiile de hipoclorit de sodiu și floculant, utilizate, vor avea agrement tehnic, pentru utilizarea în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Activitatile de dezafectare se rezuma la retragerea utilajelor din amplasament folosite la executarea lucrarii.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

In cazul desfiintarii obiectivelor de pe amplasament, terenul aferent acestor

constructii va fi adus la starea lui initiala.

XII Anexe – piese desenate

I1. Plan încadrare în zonă; Plan de situatie retea alimentare cu apa ;

I2. Plan sursă, rețea aducțiune, uzina de apă; Plan amplasare utilaje în container prefabricat; Schema hidraulică tratare; Tabel coordonate puncte caracteristice.

Plan Organizare de șantier.

Schema – flux a gestionarii deseurilor

Deseuri din conducte:

Loc de producere →Colectare selectiva → Depozitare in pubele →Introducere in circuitul de reciclare

Deseuri din otel:

Loc de producere →Colectare selective → Depozitare in containere metalice →Introducere in circuitul de reciclare

Molozuri:

Loc de producere →Colectare selectiva → Incarcare in mijloace auto  →Transport rampa de gunoi sau utilizarea lor in lucrarile de sistematizare verticala.

Deseuri lemnoase:

Loc de producere →Colectare selectiva → Incarcare in mijloace auto → Introducere in circuitul de reciclare.

XIII.  Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- descrierea  succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala  protejata  de  interes  comunitar,  precum  si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat, nu este amplasat in arii protejate.

- Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat, nu este amplasat in arii protejate.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat, nu este amplasat in arii protejate.

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru  managementul  conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat, nu este amplasat in arii protejate.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat, nu este amplasat in arii protejate.

- alte informatii prevazute în legislatie in vigoare.

Nu este cazul. Amplasamentul studiat, nu este amplasat in arii protejate.

XIV.    Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele,  memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.  Localizarea proiectului:

-    Bazinul hidrografic: Dunărea;

-    Curs apă: Braț Măcin.

2.  Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Captarea debitului de apă brută, se realizează printr-o priză de suprafață, mal drept, braț Măcin fluviu Dunărea.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu  precizarea  exceptiilor  aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

Intocmit:

Ing. Dobre Mănăilă